문서번호	정수과-68
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장
조평대		01/06 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 12월 31일(목요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			18	18
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.65	0.65
	긴급차단장치			이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.65	0.65
	인 젝 터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		49(25)cmHg	49(25)cmHg
		1중염소		0.060(23)	0.060(23)
		1후염소		0.051(31)	0.051(32)
		2전염소(1계열)		운 휴 중	운 휴 중
		2전염소(2계열)		운 휴 중	운 휴 중
		2중염소(1계열)		0.052(23)	0.052(23)
		2중염소(2계열)		0.052(23)	0.052(23)
		2후염소		0.046(36)	0.046(37)
중화설비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			78~84(0)	78~84(0)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			78~85(0.65)	78~85(0.65)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상 없음	이상 없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상 없음	이상 없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	356,37,82,85,83,19,43,78,334
	예 비	9 병		B 측	79.77,3,14,12,344,42,40,341
	재 고	9 병		A 측
		9 병		B 측	351,358,80,2,346,337,5,9,36
	공용기	3 병		A 측	86,350,10,13,343,30,340,15,46,353,84,41
		2 병		B 측	360,6
시설정비 및 특기사항	■ 고압가스배관 안전밸브 누출에 따른 분해 및 반출 - 염소가스 고압배관(액체ㆍ기체배관) 안전밸브 철거: 4개소 및 2개소 - 작업업체 및 작업자: 동방수기(서호경 상무 외2명) - 안전밸브 반출수량: 총 합계 6개 - 정비기간: 약 20일 소요예정 - 철거부분: 밀봉작업 조치 ■ 염소가스 입고 - 12/23일 입고 보관분량 8,100kg 입고 - 공용기 9개 출과 - 염소용기 교체(A라인) 및 염소저장실 정비 ■ 염소기화기 압력계 및 염소가스 배관 안전밸브 작업연기 - 기화기2호 압력계 정비작업: 가스사용 후 정비키로 함(동방수기) - 안전밸브 불량으로 설치업체에서 철거(6개) 및 점검차 반출한 안전밸브 설치가 내년으로 연기되어 현재 밸브를 잠금상태에서 운영중.
점검자의견

끝.