문서번호	물재생과-40
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
박종석		이호복	01/06 김일운
협조

#2송풍기동 냉각수 제어판넬 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  01.

난지물재생센터

(물재생과)

#2송풍기동 냉각수 제어판넬 정비 계획

◇ 송풍기 구동모터의 냉각수 공급용 제어판넬 이상으로

조속히 정비하고자 함

1		점검개요

❍ 점검일시 : 2015년 11월 11일

❍ 점 검 자 : 공업서기 박종석, 공업서기 김동기

용 도	규 격	설치연도	설치회사	비 고
저수조 자동급수밸브	50Φ 전자변 밸브	2012	발트열기

❍ 설 비 명

❍ 점검결과 : 저수조 제어판넬 내부 소형변압기(220V용)의 열화로 제어판넬 내부안

릴레이류 파손, 천정에 설치된 자동급수를 위한 전자변밸브 코일이

파손

50Φ 전자변 밸브	제어판넬

되어 자동급수 동작 불가함

2		정비계획

❍ 자동제어관련 전문업체에 의뢰하여 정비하고자 함

❍ 정비업체 : 대신파워텍(주)     대 표 : 김춘원

경기도 포천시 신북면 청신로 2097길(031-532-2288)

❍ 소요예산 : 금2,750,000원(금이백칠십오만원정)

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

수처리유지보수, 시설비

따로붙임 : 1. 산출기초조사서             1부

2. 견적서                     2부.  끝.