	양천소방서
수신	********************** ***************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 **************

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  1월  26일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **** *** **********	소화설비	1. 다음장소 프리액션밸브 싸이렌 연동불량 → 보수요함 - 지하1층	2016.1.26	스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	경보설비	1. 다음장소 발신기 파손 → 보수요함 - 12층		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구 유도등 위치 불량 → 보수요함 - 11층 복도 2. 다음장소 피난구 유도등 점등불량 → 보수요함 - 1층 출입구 중앙(1개소/소형) - 지하2층 E/V 출입구(2개소/중형)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		예방팀장	김효창		예방과장	01/08 박선호
협조자
시행	예방과-408	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개(6)