문서번호	정수시설과-94
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		윤종민	01/08 최석기
협조
	주무관		송용배

2016년 취·송수유량계 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 취·송수유량계 유지관리계획

취수 및 송수량을 측정하는 유량계설비에 대한 점검· 비교측정 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여서 정확한 유효율 분석 및 정수운영 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 국가표준기본법 제3조, 제14조(2016.1.6)

○ 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

□ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항(2015.12.31)

○ 유량계 허용오차 : ± 2% 이내, 교정검사 주기 : 연1회 이상

□ 서울특별시 “유량계 업무처리 지침”(2014.9.1)

○ 유량계 허용오차 : ±1.5% 이내,  교정검사 주기(구역 연 2회)

Ⅱ		유량계 현황

구분	위 치	형식 및 규격	구경(㎜)	설치년도	제 작 사	교정일자	검사결과
취수	구취수	초음파(V선)	2,200	2014	㈜자인테크	2015.10.28	-0.41%
	신취수	〃	2,200	2014	〃	(운휴 중)
	강북취수	초음파(다회선)	2,200	2009	(주)수인테크	2015.10.29	-0.14%
송수	대현산	〃	2,200	2011	(주)씨엠엔텍	2014.10.29	-0.23%
	와우산	〃	1,650	2013	(주)씨엠엔텍	〃	-0.32%
휴대용		초음파	250～ 3,000	2007	CONTROLOTRON	2015.10.29	허용오차 이내
공정용	배출수지	초음파(다회선)	200	2013	(주)창민테크
	송수실	〃	200	2013	〃

※ 시설현대화 및 고도정수시설 공사관련 설치된 공정용 유량계 제외

Ⅲ		관리계획

□ 교정검사 ⇒ 본부 누수방지과 주관

○ 검사주기 : 년 2회(상, 하반기)

○ 기    관 : 유량계 전문업체(본부업체 선정)

○ 관리기준 : 정확도(허용오차) : ± 1.5% 이내

○ 검사방법

- 관로에 기준유량계를 설치하여 현장유량계와 적산유량을 3시간 이상         연속 비교측정

- 기준유량계 대비 오차율이 기준값 ±1.5%를 초과할 경우 0% 목표로         조정하며, 1시간 이상 재측정 후 오차율은 ±1.0% 이내 조정

- 교정검사시 당해 유량계 관련기관 입회(본부, 수도사업소, 한국수자원공사)

○ 결과조치 : 허용오차를 초과하는 유량계는 보정 후 봉인(본부)

□ 자체 비교측정 (자체 보유한 휴대용 유량계 활용)

○ 측정주기 : 월 1회

※ 기타 필요시

- 펌프 가동시간 환산유량과 유량계 측정값의 차이가 과다 또는

계측 이상징후가 있을 때

- 취·송수 수계에 연계된 유량계 등의 측정유량과 오차 발생 등으로          검증 확인이 필요할 때

○ 측 정 자 : 수리반(전기)

○ 관리기준 : 정확도 ±1.5% 이내

○ 측정방법

- 취·송수관로에 휴대용 유량계를 설치하고, 측정대상 유량계의 적산          유량을 3시간 이상 비교 측정하여 유량측정값이 정확도 기준이내           유지여부 확인

○ 결과조치

- 비교측정 결과는 자체 기록유지하며, 오차율이 기준값을 초과한           유량계에 대하여 그 결과를 본부에 보고 및 유관부서 입회하에 국가          공인기관 교정검사 실시

Ⅳ		점검 및 보수

□ 일상점검 : 주 1회

○ 점검내용

- 유량계측 및 전송설비 이상유무 상태 확인

- 유량계 센서 및 배수펌프 정상작동 여부

○ 점검결과 조치

- 유량계 고장 등으로 계측에 이상 발생시 관련사업소 및 본부에 통보           하고, 조속히 정상계측이 이루어 지도록 선 조치 후 절차에 따라          협의처리

□ 정기점검 : 월 1회

○ 유량계측설비 전반에 대한 종합점검을 별지의 점검표에 의거 월간        점검을 실시하고 그 결과를 기록유지

○ 장애사항은 조치 후, 대장에 기록 관리

□ 유량계 보수

○ 유량계를 신설 또는 계량시에는 변경된 내용을 본부에 즉시 보고        하고, 원수 공급관련 유량계는 한국수자원공사 사전 협조하여 처리

○ 유량계 변동내용은 “유량감시 시스템”에 반영

○ 유량계 고장, 사고 등으로 10일 이상 정상계측이 어려울 경우          설비교체, 예비품 활용 등 긴급복구 대책 수립

Ⅴ		기타사항

□ 봉인은 신뢰성 확보를 위해 유관부서 입회하에 본부에서 시행

□ 교체 및 점검, 보수 등으로 봉인을 제거 필요시 본부 및      관련기관(수자원공사 포함)에 사전 통보하고, 본부에 승인을      얻은 후 처리

□ 유량계 순찰점검, 교정검사, 보수작업을 실시할 경우에는      안전장비를 착용하고 2인 1개조 작업

□ 점검 및 자체측정시는 유량계 센서가 지하 맨홀 깊은곳에

설치되어 있으므로, 작업전에 충분한 환기를 시켜 산소부족      및 유독가스에 의한 질식, 추락사고, 감전 등 안전사고       위험요인을 사전에 제거한 후 시행

따로붙임 : 1. 유량계 관련법규 1부.

2. 유량계 점검표 1부.

3. 유량계 관리대장 1부.  끝.