길동중블록 공급량 분석 보고(12월)

등록번호	시설관리과-668

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/11 남정열

길동중블록(암사수계)

현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	386,700	72,100	12	13,496	7	1,281	291
2015년	369,600	69,200	17	1,377	2	6,760	9,047
전년대비 증 ․ 감	-17,100	-2,900	5	-12,119	-5	5,479	8,756

공급량 증․감 현황                                (단위:천㎥, %)

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,404	2,652	2,683	-721	31	-21.18	1.17
1일 평균공급량	109.8	88.4	86.5	-23.3	-1.9	-21.22	-2.15

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	95.92	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	93.42	92.18	93.79	94.76	86.20	83.36
2015년	99.33	90.51	96.39	99.59	107.47	115.26	100.65	98.07	89.39	103.18	96.24
증 ․ 감	3.41	11.03	-0.26	4.81	-2.25	12.26	-5.22	4.65	-2.79	9.39	1.48

12월 공급량 증․감 원인분석(전년 동월대비)

□  월 공급량 : -721천㎥(21.18%)감소,

1일 평균 공급량 : –23.3㎥

□ 공급량 증감 요소 분석

- 인 구 수 : 감 17.1천명

- 수 전 수 : 감  2.9천전

- 감소사유 : 고덕지구 등 재건축으로 인한 이주

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행에 따른 공급량 감소

□ 강동구 길동 413-16외 16개소 누수복구 시행

□ 누수방지량 : 1,377㎥

- 불용관 정비공사 시행

□ 강동구 암사동491-15외 62개소 정비완료

- 블록 경계밸브 점검

□ 결과 : 이상없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인