문서번호	슬러지재활용과-218
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		전결 01/11 이동신
협조

3소화조 C계열 순환펌프 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

슬러지재활용과

3소화조 C계열 순환펌프 수리계획 보고

3소화조 C계열 지하에 설치되어 있는 슬러지 순환펌프가 장기간 가동에 따른     고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
3소화조 C계열 지하	슬러지 순환펌프	2,800ℓ/분*30kw*20m	1대고장	2001년

□ 점검결과

○ 3소화조 C계열 지하에 설치되어 있는 슬러지 순환펌프가 2001년 설치되어 장기간 가동으로 인한 축, 베어링, 메카니칼씰 등이 마모되어 소음이 발생하고, 정상가동이 불가하여 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 순환펌프를 정상가동 할 수 있도록 펌프 전문수리 업체인 주영펌프(주)에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	고장이 발생한 슬러지 순환펌프	내 용

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 주영펌프(주)에 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금 1,180천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.   끝.