문서번호	시설관리과-1747
결재일자	2014.1.21.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장		서부수도사업소장
천성훈		이상연	이자화		01/21 설동을
협 조
	주무관			이동열

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  ( 이동열 )

- 실행계획자 :  (천성훈/강정구)

- 실  행  자 :  (김종훈/이지광)

중단없는 무인 배수지․가압장 운영을 위한

유․무선 자동전환 통신장비 시범 설치

2014. 1.

서부수도사업소

중단없는 무인 배수지․가압장 운영을 위한

유․무선 자동전환 통신장비 시범 설치

◆ 통합제어센터에서 운영하고 있는 배수지·가압장은 유선통신장비 고장,

통신선로 이상 등으로 배수지·가압장 운영정지 사고가 빈번히 발생

◆ 이를 방지하고자 중단없는 배수지․가압장 운영을 위한 『유․무선 자동전환

통신장비 제작 시범 설치』하여 단수 없는 안정적인 시민급수에 만전

개 발 배 경

Ⅰ

❍ 기존 유선통신 설비의 문제점

- 배수지․가압장의 수위계, 모터펌프 운전, 유출입 밸브 조절은 통합제어

센터에서 유선 통신망을 통해 원격조정으로 운영

▶ 운영중에 낙뢰 발생으로 인한 통신선로 이상, 그외 장비 에러등으로            연75회(월평균 6회)정도 배수지․가압장의 운영정지 사고 발생

- 원상복구를 위한 출동시간이 평균 30분정도 소요되나 교통혼잡 등으로          1시간 이상 소요되기도 하여 원활한 시민 급수생활에 지장을 초래

❍ 통신선로 이중화 설치 추진

- 배수지․가압장의 운영정지 사고에 대한 대책 방안으로

▶ 통신선로 이중화 설치로 비상시 통신선로 전환하여 운영

▶ 고지대(산속 등)등의 배수지․가압장은 환경이 열악하여 이중화 설치에 지장

※ 이중화 대상 28개소 → 설치완료 6개소, 미설치 22개소

❍ 유․무선 자동전환(통합모뎀장치) 통신장비 개발

- 통신선로 이중화가 안된 22개 배수지․가압장의 운영정지 사고 발생시          신속한 원상회복를 위하여

▶ 유,무선을 자동으로 전환할 수 있는 유․무선 자동전환(통합모뎀장치)             통신장비를 창안하여 개발완료(2013. 12)

기존 유선 모뎀	신형 유무선 통합 모뎀

개 선 내 용

Ⅱ

❍ 유,무선 자동전환(통합모뎀장치) 통신장비 설치

- 단독 유선통신으로 운영되고 있는 배수지․가압장에 자동전환 통신 장비를

설치하여 평상시에는 현재처럼 유선 통신망을 통해 연결 운영하고

▶ 통신장애로 인한 운영정지 사고 발생시에 자동으로 전환되는 무선              통신 시스템을 통하여 중단없이 배수지․가압장 운영

❍ 유무선 통합 장비 구성

- 현장 및 통합 제어실 유무선 통신 장비, 가상사설망장비(VPN)로 구성

기 대 효 과

Ⅲ

❍ 단독 선로로 운영되고 있는 22개 배수지․가압장에 대한 자동무선통신        전환 장치 설치로 통신 안정성이 확보되어

- 통신장비 고장, 통신선로 이상시에도 중단없는 배수지․가압장 운영 가능

향후추진계획

Ⅳ

❍ 태진 배수지에 시범 설치하여 시운전을 하고 성능시험 및 효과분석 실시

❍ 효과분석후 사업성과에 따라 사업소내 타 배수지․가압장으로 확대 적용

❍ 횡단전개 가능성

- 타사업소 배수지․가압장에도 전파