문서번호	정수과-143
결재일자	2016.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	01/11 이달영
협 조
	주무관			박근희
	주무관			김성재

2016년 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진계획

2016. 01

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진계획

소독공정과 관말수도꼭지 수질 점검을 통하여 소독냄새를 저감한 수돗물을 공급함으로써 아리수 음용률 향상에 기여하고자 함

1		추진 근거

□「건강하고 맛있는 물」가이드라인 수립(본부장 방침 제599호, ‘10.12.)

수질항목	단위	먹는 물 수질기준	환경부 맛있는 물 기준	서울시 가이드라인
잔류염소	mg/L	0.1이상 ~ 4.0이하	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.3

□ 수돗물의 염소약품냄새 제거방법 강구(시장 지시사항 ‘12.4.)

□ 송수 잔류염소 저감방안 추진 철저(수질과-2146호 ‘13.4.)

2		추진 방향

□ 고도정수처리시설 준공 및 운영과 연계하여 수질의 고급화로 잔류염소 목표값 하향 조정 등 소독냄새 최소화

□ 현장 관말수도꼭지 수질점검을 강화하여 송수잔류염소 설정 값의 상ㆍ하향 편차 최소화

3		‘16년 추진 계획

□‘15년 추진 실적

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인 98.92% 달성(186개소중 184개소 기준이내)

월별 구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
점검개소	186	15	16	11	10	11	11	19	14	22	15	21
가이드라인 달성	184	14	16	11	10	11	11	18	14	22	15	21

❍ 염소 투입기 성능점검 2회(4월,7월) 실시, 계측기 성능 점검 1회(8월) 실시

❍ 현장 수질 점검반 운영

➢ 년 33회 66명 현장수질 점검 실시

➢ 수질점검반 운영결과에 따라 잔류염소 설정값 변경 실적

월별 구분	4월	7월	9월	10월	11월	12월	비고
변경 횟수	1	1	1	1	2	1	상향 3회 하향 4회
실제 설정값 (mg/L)	0.35	0.38	0.43	0.38	0.35, 0.32	0.30
변경 방향	하향	상향	상향	하향	하향	하향

□ ‘16년 추진 계획

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인 달성목표 : 96%

연도별 구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
가이드라인 달 성 율	47.4%	90%	93%	95%	96%(목표)
전년대비 상 승 률	-	42.6%	3%	2%	1%
주요추진 현 황	-	소독냄새 저감 대책 추진원년	고도 정수처리 시설 공사	고도 정수처리 시설 준공	고도 정수처리 시설 운영

❍ 계절별 송수잔류염소 설정값                                (단위: mg/L)

구분 위치	송수잔류염소 설정값(평균값)				수도꼭지 목 표 값
	봄(3-5)	여름(6-8)	가을(9-11)	겨울(12-2)
‘15년 유지목표	0.35	0.50	0.40	0.32	0.1～0.3
‘15년 실제 설정값	0.35	0.38	0.43~ 0.32	0.32~ 0.30
‘16년 유지목표	0.30~ 0.35	0.35~ 0.45	0.45~ 0.32	0.32~ 0.30
설정값 조정방법	현장 수도꼭지 수질 점검을 통하여 수도꼭지 목표 값이 유지되도록 송수잔류염소 설정값 탄력적 운영

❍ 주요 추진 내용

- 현장 수질 점검반 운영

- 수질 점검내용에 따른 송수잔류염소 설정값 변경 운영

- 염소투입시설 및 수중혼화기 성능점검 실시

- 염소계측기 성능점검 실시

- 저수온시(-4℃ 이하) 정수지내 불활성화비 1이상 유지 운전

❍ 월별 세부 추진 계획

- 1월: 음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책 수립

- 2월: 저수온기 잔류염소 현장 측정

- 3월: 염소투입시설 성능점검

- 4월: 봄철 잔류염소 설정값 조정

- 5월: 상반기 염소투입 수중혼화기 성능점검

- 6월: 하절기 수도꼭지 잔류염소 현장 측정

- 7월: 염소 투입설비 성능점검

- 8월: 계측기 성능점검

- 9월: 고수온기 잔류염소 현장 측정

- 10월: 가을철 잔류염소 설정값 조정

- 11월: 하반기 염소투입 수중혼화기 성능점검

- 12월: 연간 잔류염소 설정값 운영결과 평가 분석.  끝.