문서번호	도로시설과-458
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박지영		김호성	01/12 송상영
협조	주무관		이병일
	주무관		배광희

2016년 도로기전설비 점검계획

2016. 1

안전총괄본부

(도로시설과)

2016년 도로기전설비 점검계획

터널, 지하차도, 교량, 자동차전용도로 등에 설치된 방재설비, 조명설비, 경관조명시설 등 도로기전설비의 관리실태를 일제점검하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 함.

1		점검방향

□ 도로기전설비의 정상적인 기능유지 및 효율적인 관리여부

□ 도로조명시설 관리상태 적정여부

□ 화재 등 사고발생에 대비한 훈련 및 예방대책 수립 및 적정여부

	관 련 근 거
「서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정」 제17조 제4항 - 터널 및 지하차도의 기전 ․ 방송설비 및 소방설비 작동여부 등 분기별 안전점검 실시

2		점검대상	: 총 407개소

(단위 : 개소)

구 분		합계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관 조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		407	33	98	6	130	87	11	36	6
사업소	동부	43	3	8	-	25	2	-	5	-
	서부	39	5	13	-	6	11	-	4	-
	남부	38	6	10	-	7	9	-	6	-
	북부	26	8	9	-	7	1	-	1	-
	성동	48	3	12	-	15	8	-	10	-
	강서	53	5	18	-	11	15	-	4	-
공단위탁		160	3	28	6	59	41	11	6	6

※ 붙임 1 점검대상 세부 도로기전설비 현황 참조

3		점검개요

점검기간

< 정기점검 >

□ 해 빙 기 : 2016. 3. 2 (수) ~ 3. 25 (금)

□ 우기대비 : 2016. 4. 11 (월) ~ 4. 29 (금)

□ 여 름 철 : 2016. 7. 4 (월) ~ 7. 22 (금)

□ 겨울철 대비 : 2016. 10. 24 (월) ~ 11. 11 (금)

< 취약기간 대비 >

□ 설 대 비 : 2016. 1. 25 (월) ~ 2. 5 (금)

□ 추석대비 : 2016. 8. 29 (월) ~ 9. 9 (금)

< 수시·특별점검 >

□ 태풍, 각종 사고발생 등 상황에 따라 필요시

□ 주요도로 야간 도로조명(경관조명) 실태 점검시 병행

점검반 편성

□ 구 성 : 도로시설과 기전시설팀장 외 3명(반장 1명, 반원 3명)

□ 역 할 : 현장에 출장하여 기전설비의 실제가동 등 점검(배수펌프, 비상벨 등) 실시, 방재시설 이상유무 점검 등

※ 점검기간중 각 사업소는 붙임2 점검표에 의거 자체점검 실시

점검방법

□ 안전총괄본부 주관으로 시설물별 관리주체(사업소, 공단)와 합동점검

□ 도로기전설비별 점검표에 의한 현장점검

□ 주요 시설물 점검을 원칙으로하되 기간, 상황에 따라 선별적 점검 실시

3		세부점검사항

설대비

□ 겨울철 시설물관리 및 청소상태

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 가로등 부속 시설물 이상유무 및 불법 광고물 부착 실태

□ 방재시설 설치 및 관리 적정여부

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

해빙기대비

□ 해빙기 구조물 변형 등으로 인한 기전설비 이상유무

□ 방재시설 설치 및 관리 적정여부

□ 봄맞이 시설물관리 및 청소상태

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

우기대비

□ 지하차도 배수펌프 및 발전기 등 배수설비의 정상 작동상태

□ 전기설비에 대한 안전점검 여부(절연, 접지, 보호기 동작)

□ (특)고압 전기설비 접촉부 상별 온도상승 여부

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

여름철대비

□ 지하차도 배수펌프 실부하 가동점검

□ 차도 배수로와 집수정의 청소상태

□ 전기설비 접촉부 이상유무

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

추석대비

□ 차도 배수로와 집수정의 청소상태

□ 전기설비 접촉부 이상유무

□ 여름철 점검 지적사항 조치여부

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

겨울철대비

□ 시설물별(관리실 포함) 방화 대책

□ 급․배수용 및 소화배관 보온 및 동파 예방대책

□ 방재설비 유지관리 및 작동상태

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

4		지적사항 조치계획

□ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시조치하고 보수공사가 필요한 사항은 연간단가계약업체를 통한 보수조치

□ 점검결과 안전조치가 필요한 설비는 우선 조치후 개선계획을 수립하여 조치

5		행정사항

□ 점검계획(일정) 통보 : 도로시설과 ➔ 사업소 및 시설관리공단

□ 점검을 위한 장비 및 차량 준비 : 각 사업소 및 시설관리공단

□ 자체점검결과 및 지적사항 조치결과 제출 : 점검후 7일이내

(각 사업소 및 시설관리공단 ➔ 도로시설과)

※ 붙임 4 점검결과 보고양식 참조

붙임  1. 점검대상 도로기전설비 현황 1부.

2. 도로기전설비별 점검표(양식) 각 1부.

3. 가로등(경관조명) 분전함 점검표 1부.

4. 점검결과 보고서(양식) 1부.  끝.