문서번호	시설관리과-785
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
서규석	김대성	우종근		01/12 전영석
협 조

누수복구 작업계획 보고

(동작대교 남단하부, 반포천 인근 )

2016. 1

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

누수복구 작업계획 보고

(동작대교 남단하부, 반포천 인근)

동작대교 남단 하부  누수발생에 따른 공사시행중 작업계획에 대하여    보고 드림

▣ 누수발생 현황

○ 위    치 : 동작구 동작동 316-3

(동작대로 335, 동작대교 남단하부, 반포천 인근)

○ 구경(관종) : D=2,400mm, SP관(1992년부설 추정)

○ 일    시 : 2016. 1. 7(목) 17:00경

○ 원    인 : 기온변화에 따른 신축에 의한 누수

○ 누 수 량 : 100~150㎜ 추정

○ 급수대상 : 영등포정수장 도수관로

▣ 누수복구 세부추진 사항

○ 1. 7(목) : 자전거도로 통행 및 안전을 위한 배수로 확보

○ 1.8(금) : 누수확인을 위한 굴착

- 결과 : 관로(1500상부 확인) 1500누수아님

○ 1.9(토) : 누수확인을 위한 굴착 및 시트파일 시공

- 결과 : 관로(2200상부 확인) 2200(암사송수관 누수아님)

※ 인천도수관 2400 누수의심 공문시행

○ 1.10(일) : 누수확인을 위한 굴착

- 결과 : 관로(2400상부 확인) 영등포도수관 누수확인

※ 급수운영과 탐지반, 인천수도사업소 탐지반 출동확인

○ 1.11(월) : 누수확인을 위한 굴착  및 시트파일시공

- 결과 : 관로(2400중간부 확인) 영등포도수관 누수확인

- 장비 : 포크레인 2대, 크레인 1대, 덤프트럭 1대, 양수기 7대

▣ 시공방법 심의

○ 작업현황

- 누수되는 상수도관의 심도가 매우 깊음

(관상 H=4.3m, 터파기 H=8.5m )

- 한강 둔치로서 토사가 펄흙으로 터파기에 어려움이 있음

- 대형관 4개소가 산재되어 있고, 관사이 폭(60㎝)으로 굴착에 어려움

- 겨울철 기온이 차가워 공사시공에 어려움이 있음

○ 복구 작업을 위한 현장점검 및 의견심의

- 심의자 : 누수방지과(김영삼, 이태형), 남부 시설관리과장, 김대성, 서규석,

누수복구 현장대리인(이정길), 소장(홍성연), 감리(한재식)

▣ 조치계획

○ 시트파일시공 및 집수정을 설치하여 안전한 시공(그림)

▣ 처리의견

○ 상기 누수복구작업을 현재 시행중인 『2015 남부관내 상수도 긴급누수복구공사』  선유건설에 작업지시하여 안전하고 신속한 복구공사가 되도록 하고자 합니다.

- 소요예산 : 약 150,000천원

- 공사개요 : D=2,400㎜ 1개소, 관지수조치 및 부대공시공

붙임 :  1. 누수발생보고 1부.

2. 공사예정 공정표 1부. 끝.