문서번호	시설관리과-367
결재일자	2016.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	01/12 강신재
협 조
	주무관			정준석

밸브실 시공실태 현장점검 계획

2016. 1.

상수도사업본부

(시설관리과)

밸브실 시공실태 현장점검계획

상수도 원형밸브실의 시공성 및 품질확보 방안 마련을 위해 2015년 설치된 원형밸브실 표본조사를 시행하고자 함.

□ 점검 대상

❍ 2015년 보수 및 신설 원형(∅648)밸브실(2015년도 시설물 발주분)

❍ 총 32개소[사업소별 4개소 표본조사(과별 2개소)]

❍ 원형밸브실 보수 및 신설현황

(설치기준 : ‘15.6.24~12.31)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
892	92	141	135	70	149	152	59	94

※ 밸브교체 및 신설없이 밸브실만 정비한 수량은 제외

□ 점검 기간 : 2015. 1. 14.(목) ~ 1. 15.(금)

□ 점검 방법 : 본부·사업소·건설사업관리용역기술자 합동점검

❍ 점검자

- 본  부 : 시설관리과장 등 7명

- 사업소 : 시설물 담당주무관

- 감  리 : 사업소별 건설사업관리용역기술자(시설물)

❍ 합동점검 일정 :

사업소	중 부	서 부	강 서	남부	동부	북 부	강 남	강 동
일 정	1.14.(목)				1.15.(금)
점검조	1조		2조		1조		2조

※ 1조(정준석, 이연행, 조인영), 2조(김동구, 김진민, 류홍규)

□ 점검사항

❍ 밸브실 외부

- 포장면 절단기사용 여부(도로선형 유지상태)

- 밸브실 침하여부(포장면과 평탄성 유지상태) 등

❍ 밸브실 내부

- 밸브 하단 받침목 설치여부

- 밸브실 내 청소상태

- 벽돌쌓기 시공상태(줄눈시공상태, 원형상태 유지 등)

- 고무판 설치여부(상수도관 접하는 부분)

- 배수본관에서 2F단관 설치여부(배수본관 상부에 벽돌쌓기 금지)

- 고정장치 설치 상태 등

□ 조치계획

❍ 안전상 정비가 요구되는 사항은 재시공 조치 및 시공사․건설사업관리기술자는 관련규정에 의거 별도 조치

❍ 시설물 시공 및 품질 향상을 위해 주기적인 점검 시행

붙임 : 1. 점검표 1부.

2. 밸브실설치현황 1부.  끝.