보 고 서

(노통연관보일러 노후 부품 교체 계획)

시 행	원무과-513
보존기간	년
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	원무팀장	원무과장
	위재영	代최정열	01/12 김석태

우리 어린이병원 난방 및 급탕의 열원을 생산 및 공급하고 있는 보일러의

작동이 원활하지 않아 보일러 전문유지업체에 점검 의뢰하여 점검 결과에 따라

신속히 수리 의뢰코자 함.

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
노통연관보일러	1톤	1대	2007년	난방, 급탕

□ 점검일  : 2016. 1. 11.(월)

□ 점검결과 및 조치사항

- 수위 레벨 전극봉 3개 접촉 불량 : 전극봉 5개 교체 필요

- 릴레이 노후 : 릴레이 교체

- FLOATLESS LEVEL SWITCH 작동 이상 : 교체 필요

□ 점검업체 : 현영인더스트리㈜ 대표 김종만(02-457-8801)

서울 광진구 용마산로 21길 42

□ 작업일  : 2016. 1. 12.(화)

□ 소요예산(예상) : 100만원

□ 정산방법 : 채주 청구에 의거 결제계좌에 입금조치

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비)

□ 기대효과 : 보일러 노후 부품 교체로 열전도률 및 기계수명 향상. 끝.