문서번호	시설관리과-1415
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용만		문용욱	01/21 이자원
협조	주무관		장준원
	주무관		유준영

2014년 기전시설물 순찰 및 점검 계획

2014. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

2014년 기전시설물 순찰 및 점검 계획

우리과(기전팀)에서 관리하고 있는 기전시설물(105개소)에 대하여  체계적이고,효율적인 운영과 최상의 설비상태를 유지하기 위하여 2014년 순찰 및 점검계획을 수립하여 예방점검 · 정비하여 안정된 아리수 공급에 만전를 기 하고자 함

Ⅰ. 현 황

기전시설물

(단위 : 개소)

계	제 어 센 터	지 역 배수지	가압장(15개소)			유량계(33개소)			전식방지 시 설	CCTV
			고압 유인	저압 무인	증압 펌프	구역	중블록	배수지 가압장
105	1	9	1 (우장산)	4	10	4	10	19	34	13

순찰반 인원(3명)  : 김용만,김연택,박호권

순 찰 차 량(2대)  : 서울 80도 4447, 서울 80고 6649

Ⅱ. 시설물 주요순찰내용

❍ 수․배전설비 운영 유지관리 상태

❍ 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

❍ 변압기, 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

❍ 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

❍ 초음파유량계 현장전송반등 유량값 통신시스템 운영 유지관리 상태

❍ CCTV 카메라 작동 및 방송설비 관리상태

❍ 전식방지시설 전위값 측정 및 정류기 유지관리 상태

❍ 소화설비 유지관리 상태 등

Ⅲ. 순찰 및 점검계획

구분별 순찰 및 점검시기

순찰 및 점검구분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	제어실 원격감시 기전순찰반	가압장, 배수지 기전설비, CCTV, 유량계,전식방지설비
일일점검	일일순회점검	기전순찰반	가압장, 배수지 기전설비,CCTV
월간점검	월 1회	“	가압장, 배수지 유량계설비
분기점검	년 4회	“	전식방지설비(2,5,8,11월)
특별점검	설 연휴,하절기대비, 추석절 연휴,동절기대비	시설물 순찰팀과 합동점검	가압장, 배수지 기전설비,CCTV

※여름철 집중폭우 수방2단계 근무발령시

- 우장산제어실 근무자 2명과 순찰반 근무자 1명 순차적 보강근무

- 긴급상황 발생시 즉각적인 조치가 가능토록 휴일과 평일 우장산제어실          차량 1대 배치

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 ： 자체 수리반 인력활용 조치

- 중대한 사항

•긴급사항 : 긴급 복구업체(연간단가업체)를 활용 신속 복구

•일반사항 : 예산사업 조치

월별 순찰 및 점검일정(따로붙임)

따로붙임  : 1. 월별 순찰 및 점검편성 1부

2. 기전시설물 현황 각 1부

3. 기전설비 점검표 각1부

4. 기전팀 순찰일지(서식) 1부  끝.