	양천소방서
수신	************* ****************************** ***************
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************ 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  2월  12일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ********)	소화설비	1. 다음장소 소화전 사용요령 명판탈락 → 설치요함 - A창고 2. 다음장소 옥내소화전,스프링클러 압력챔버상단에 밸브제거 및 안전변 교체요함 - A동 지하1층 기계실 - C동 지하1층 기계실 3. 다음장소 압력계불량 → 보수요함 - C동 지하1층 기계실 스프링클러 보조펌프용	2016.2.12	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102
	경보설비	1. 다음장소 발신기응답회로불량 → 정비요함 - A동2층우측, 중앙, 3층좌측, 중앙 2. 다음장소 지구경종불량 → 보수요함 - A동 1층 중앙발신기 내 3. 다음장소 정온식감지기 미설치 → 설치요함 - 본관 지하1층 주방 4. 다음장소 화재감지기탈락 및 작동불량 → 보수요함 [본관] - 옥상층 물탱크실 차동식감지기 - 3층입구 연기감지기 - 2층복도 연기감지기 - 지하1층계단 오른쪽식당 연기감지기(탈락) [A창고] - 3층 좌측 여자탈의실 차동식감지기(탈락)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 보수요함 - 본관옥상물탱크실, 지하1층보조계단(중형) - A창고 오진상사(2개소)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	기타설비	1. 다음장소 방화문 도어클로저 미설치 → 설치요함 - B동 지하1층 입구		소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		위험물안전팀장	代김효창		예방과장	01/12 박선호
협조자
시행	예방과-646	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)