	양천소방서
수신	***************** ******************************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  2월  15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ***********	소화설비	1. 다음장소 분말소화기 미비치 → 비치요함 - 지하1층 주차장, 디오컴퍼니 창고 - 1층 천년지음 - 2층 디오컴퍼니, 상록수스터디 - 3층 왕산종합건설, 대유건설 - 4층 좌측실, 하이맥스 학원 2. 다음장소 분말소화기 충압불량 → 정비요함 - 1층 진성광고(2개) 3. 다음장소 자동확산소화기 미설치 → 설치요함 - 5층 주택 보일러실	2016.2.15	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101
	경보설비	1. 다음장소 차동식 감지기 기구불량 → 보수요함 - 지하1층 주차장 - 1층 진성광고 왼쪽실(입구쪽) 2. 다음장소 차동식감지기 감열부 도색 → 정비요함 - 지하1층 주차장 - 3층 왕산종합건설 입구쪽 3. 다음장소 감지기 감열부 탈락 → 보수요함 - 1층 진성광고 오른쪽실 - PH층 계단실 계단감지기 4. 다음장소 발신기 기구불량 → 보수요함 - 2층 계단실(응답등 미확인) - 5층 계단실 5. 다음장소 감지기 선로단선 → 보수요함 - 2층 디오컴퍼니 안쪽실 - 5층 주택 입구 왼쪽방 - 5층 주택 주방 안쪽방 6. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 2층 상록수 스티커 - 3층 대유건설 구획실(3개소) 7. 다음장소 발신기 기구불량 및 경종 기구불량 → 보수요함 - 4층 계단실 8. 다음장소 감지기탈락 및 선로단선 → 보수요함 - 5층 주택 입구 9. 다음장소 감지기선로 송배전식 필요 → 정비요함 - 3층 대유건설		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 완강기 미설치 → 설치요함 - 3층 왕산종합건설, 대유건설 - 4층 하이맥스학원, 좌측실 - 5층 주택 2. 다음장소 피난구유도등 적응성 불량 → 보수요함 - 지하1층 주차장(기존 소형설치 및 미점등) - 지하1층 디오컴퍼니 창고(기존 소형설치) 3. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 보수요함 - 2층 공용 - 4층 공용(전원선로 없음)		피난기구의 화재안전기준 NFSC 301
	기타설비	1. 다음장소 출입문 방화문 및 도어체크 미설치 → 설치요함 - 지하1층 디오컴퍼니 창고 2. 다음장소 도어체크 미설치 → 설치요함 - 3층 출입문(방화문 양개도어중 한쪽) - 4층 출입문(방화문 양개도어중 한쪽) - PH층 출입문		소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		위험물안전팀장	代김효창		예방과장	01/12 박선호
협조자
시행	예방과-642	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)