문서번호	급수운영과-754
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	01/12 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고

*****************

2016. 01

강남수도사업소

(급수운영과)

관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고*******************

************관광숙박업사업계획 승인 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.01.12

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : ***************

❍ 사업주체 : *******************

❍ 규  모 : 지하 4층/지상 13층(연면적 4,997.35㎡)

❍ 용  도 : 관광숙박시설(관광호텔)/신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 36.9m

❍ 분기점 수압 : 3.1kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송 수계

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용 인입관 「숙박시설」

▶ 건축연면적 : 4,667.44㎡(주차장 329.91㎡ 제외)

- 4,667.44㎡ × 50(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 5(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 46.674㎥/Hr

- 31.356㎥/Hr(50mm) < 46.674㎥/Hr < 62㎥/Hr(65mm)

∴ 영업용 80mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *********** 관광숙박업 승인신청 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.