문서번호	시설관리과-910
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김범철	오준식	우종근		01/13 전영석
협 조

‘16년 유량계설비 유지관리 계획

2016.  1.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘16년 유량계설비 유지관리 계획

유량계 설비에 대한 점검․교정검사 등 체계적이고 종합적인 관리를

통해 계측 정밀도를 높여 공급량 관리에 철저를 기하고자 함.

▷ 근거 : 본부 2016년 유량계 설비 유지관리계획〔누수방지과-346(‘16.1.11.)〕

□ 유량계 현황

(‘16. 1월 기준)

구 분	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	56	8	27	11	10
초음파식	54	8	25	11	10
전자식	2		2

※ 휴대용 유량계 1대

□ 추진 계획

○ 추진 방향

추진내용	횟 수	대 상	추진부서
교정검사	연 2회	구역유량계	본 부 (사업소 입회)
	연 1회	중블록유량계
	연 1회	가압장․배수지유량계	사업소
점 검	월 1회	구역유량계	본 부 (사업소 입회)
	월 1회	중블록 유량계	사업소
	월 1회	가압장․배수지유량계

※ 유량계 허용오차 범위 : ±1.5%이내(환경부 기준 ±2.0%이내)

○ 주요 추진 내용

- 유량계 유지보수용역 관리(교정검사, 점검 등)

- 노후 유량계 정비 및 환경개선

- 본부 합동점검(2회/연) : 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

- 직원자체 교정검사(2회/분기) : 본부 점검 시 평가

- 월간 점검 및 정비 등

□ 세부 추진계획

○ 유량계 유지보수 용역(연간단가)

- 대   상 : 총 48개소(중블록 27개, 가압장 11개, 배수지 10개)

- 기   간 : ‘16. 3. ~ ’16. 12.

- 용 역 비 : 57,000천원

- 과업내용

․ 교정검사 : 가압장/배수지 유량계(21개소)  ‥‥‥‥‥‥‥‥  1회/연

․ 점검 및 청소 : 중블록, 가압장/배수지 유량계(48개소) ‥‥  2회/연

○ 노후 유량계 설비 교체

- 대   상

․ 유량계 교체(2개소) : NBM-28, 독산(배)자연

․ 전송반 교체(2개소) : 노량진(배)-상도, 독산(배)자연

- 기   간 : ‘16. 3. ~ ‘16. 6.

- 예   산 : 44,000천원

○ 본부 유량계 합동점검

- 대   상 : 총 56개소(구역 8, 중블록 27, 가압장·배수지 21)

- 시   기 : 상 · 하반기 각 1회(5월, 11월)

- 점검자 : 본부, 용역업체, 유량계 담당

- 점검내용

· 유 량 계 : 동작상태, 청결 및 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

· 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

○ 유량계 비교측정(자체 직원)

- 목   적 : 비교측정 기술습득으로 유량공급의 신뢰성 확보 및 안정적인

유량감시시스템 운영으로 본부 유량계 점검(평가반영)에 대비

- 대   상 : 총 48개소(중블럭유량계 27, 가압장 11, 배수지 10)

- 시   기 : 3월 ~ 12월(2회/분기)

○ 유량계 월간 점검 및 정비

- 대   상 : 총 56개소(구역 8, 중블록 27, 가압장·배수지 21)

- 내   용 : 동작상태, 청결상태, 배수펌프 동작 등 관리상태

- 점 검 자 : 유량계 담당 및 수리반

붙임 : 유량계 현황 1부.  끝.