문서번호	총무과-1359
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		임철수	01/13 이혜경
협조
	주무관		채충일

본청사 법정 에너지진단 시행계획

2016. 1.

행   정   국

(총무과)

본청사 법정 에너지진단 시행계획

에너지이용합리화법에 따라 본청사 에너지 진단을 실시하여 최적의 시설물 운영방안 수립 등 에너지 이용 효율화 기반을 마련 하고자함

1		관련근거

□ 2016년도 에너지진단 의무대상자에 포함

❍ 한국에너지관리공단 에너지 진단실-697(’15.8.31)

□ 에너지 다소비사업자(년 2,000TOE이상) 5년마다 진단

❍ 에너지이용합리화법 제32조 제2항 및 동시행령 제36조 제1항

※ 본청사 2015년 에너지소비량 3,061TOE

2		시설현황

□ 건축물

❍ 연(대지)면적 : 90,743㎡(12,709㎡)

❍ 층        수 :  지하5층/지상12층

□ 전기설비

❍ 수전용량 : 8,750kW, 최대전력 2,100kW

❍ 발전용량 : 6대 3,700kW(태양광 200kW)

□ 기계설비

❍ 난  방 : 온수보일러 2대, 증기보일러 3대

❍ 냉  방 : 빙축열 저온냉동기 2대, 빙축열 축열조 21대

❍ 공조기 : 항온·항습기 조화기 등 51대

❍ 신재생  : 지열(1,100RT), 열병합발전(174RT), 태양열(40RT) 등

3		추진계획

□ 기본방향

❍ 에너지이용 효율 향상

- 건축, 기계, 전기설비 등 분야별 설비 운영실태 조사 분석

❍ 최적의 시설물 운영방안 마련으로 예산절감

- 설비별 정밀 진단을 통한 에너지절약 맞춤형 개선사항 도출

□ 추진방법

❍ 상수도사업본부 생산부(’14.9월 진단기관 등록)에 진단의뢰

- 비 예산사업(외부용역 시 41,600천원), 등록이후 4개 시설 진단완료

❍ 총무과 시설관리팀 합동 참여

- 다양한 실무경험자의 운영 노하우 활용을 통한 착안사항 도출

□ 주요 진단내용

❍ (건축)구조체의 열관류율 및 건물 냉·난방부하 산출 등 적정성 등

❍ (기계)난방 및 급탕설비 관리상태 및 성능시험, 실부하 비교분석 등

❍ (전기)수․배전설비 동력시설의 이용실태 분석관리 및 조명시설 개선 등

❍ (기타)절전장치의 적용, 중장기 에너지절약 대책 수립 등

□ 추진일정

❍ 운영실태 분석 및 진단      : ’16.1. 1~ 5.30

❍ 시설개선 방향수립 및 시행  : ’16.6. 1~12.31

4		기대효과

□ 창의적 예산절감(용역비 41,600천원)의 모범사례로 전계

□ 최적의 개선사항 발굴 및 서울시 자체진단 기술능력 향상

붙임 : 절감비용 산출내역 1부. 끝.