문서번호	정수과-188
보존기간	년
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		01/13 김효상
협 조	주무관		이준호
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(1월)

2015.  1

정 수 과

사층높이 조사대장

조 사 자 : 시설6 김진수

조사일시 : 2016. 1.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	150			151		153	151	147	147		150	148	기준 만족
2-2	148			147		151	149	150	152		154	152	기준 만족
2-3	149			150		149	149	151	153		155	153	기준 만족
2-4	148			151		154	151	148	147		147	147	기준 만족
2-5	144			145		148	146	147	151		150	149	기준 만족
2-6	145			146		147	146	145	147		149	147	기준 만족
2-7	151			152		153	152	148	150		154	151	기준 만족
2-8	152			150		151	151	150	150		153	151	기준 만족
2-9	149			152		153	151	150	149		153	151	기준 만족
2-10	152			152		154	153	152	150		152	151	기준 만족
2-11	157			152		154	154	152	150		153	152	기준 만족
2-12	150			151		153	151	145	147		150	147	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분