문서번호	시설과-454
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	급수부장
라승보	이임섭	전결 01/21 이상홍

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

환기설비(배기) 실정보고 검토 보고

2014. 1.

급    수    부

( 시 설 과 )

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

환기설비(배기) 실정보고 검토 보고

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사와 관련하여 터널 내부 상수도 강관 설치 시 발생되는 분진 및 유해가스로부터 안전을 확보하기 위한 환기설비(배기) 설치 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2200mm, L=1,426m

송수관 부설 D=1500mm, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8  ～  ’14. 4. 5(3차분 ,13.1.1 ~ ,14.2.6)

○ 시 공 사 : 중흥건설(주) 외 1개사

○ 감 리 사 : (주)건화

시공사 실정보고

○ 실정보고 내용

- 당초 설계시 적용된 환기설비는 터널내 강관용접시 발생하는 분진 및 유해가스에 대한 적정의 환기가 되지 않아 산소저하 및 유해가스에 의한 안전사고 발생 가능이 있음.

○ 시공사 의견

- 적정의 환기를 위하여 아래와 같이 변경하여 시공코자 함.

- 공사비(도급비) 16,727천원 증

구 분	환 기 량		배 기 팬			유인팬	비고
	1인당소요량 (㎥/min)	분진 및 유해가스 (㎥/min)	덕트규격 (mm)	압력손실 (mmAp)	동력 (㎾)
당초	3	-	300	74	1.5	-
변경	3	69.12	500	29	1.6	12

설계사 의견

○ 환기설비 및 용량계산

- 소요 환기량 : 311㎥/min

- 배기FAN의 덕트 규격 : D=900mm

○ 배기관 규격 조정가능 여부

- 상기의 환기설비(배기) 용량계산은 최악의 상태를 가정한 계산치임.

- 현장의 환기(배기)용 T형관의 규격이 ∮1500×600으로 되어 있어

D=900mm 배기관 시공이 불가능하므로, 현장의 여건을 감안한 배기관 구경 조정(∮900mm→∮600mm이하)이 적절할 것으로 판단됨.

- 배기팬 설치가 전기공사 내역에 기계경비로 설계되어 있으나, 배기 용량이 증대하여(동력 2.2㎾ 이상) 배기팬을 주문제작하여야 하는 문제점이 발생함.

책임감리원 검토

※ 관련문서 : 환기설비(배기) 실정보고 <건올감 2014-10호, ’14. 1. 14>

○ 실정보고 검토 내용

- 환기설비(배기)의 당초설계 및 설계사, 시공사 안 비교

구 분	당초설계	설계사 보완	시공사안	비고
1인당소요량(㎥/min)	3	10	3
분진 및 유해가스에 대한 환기량(㎥/min)	-	138	69
환기량(㎥/min)	38	311	105
배기관 규격(mm)	300	900	500
압력손실(mmAp)	74	33	29
동력(㎾)	1.5	7.5	1.6
유인팬(대)	-	12	12	(100m간격)

- 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	규격	당 초	변 경	증 감
스파이럴덕트 설치 및 철거	∮500	-	5,561	5,561
배기팬 설치	SIROCOO FAN #4.5	-	1,068	1,068
유인팬 설치	1,800CMH	-	4,893	4,893
간 접 비		-	5,205	5,205
도급 공사비		-	16,727	16,727

※ 적용된 신규단가는 협의단가 적용(협의율 90.857%((81.714+100)/2)

※ 당초 설계시 적용된 환기설비 비용은 기 감액(기전설비과-7397(2013.12.20))

○ 책임감리원 검토의견

- 당초 설계의 환기설비(배기)로는 분진 및 유해가스에 대한 충분한 환기가 되지 않아 안전사고 우려가 있음.

- 따라서 터널내 강관 용접시 발생하는 분진 및 유해가스에 대한 소요 환기량을 반영하여, 시공사안대로 배기팬 및 배기관 규격을 조정하여 설치하고, 터널내부에 적정 풍속 유지를 위해 유인팬을 설치하는 것이 타당함.

공사관리관 의견

○ 감리단 및 설계사 의견을 검토한 바 감리단 의견과 같이 시행함이 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

첨 부 : 실정보고서 1부.  끝.