문서번호	물재생과-155
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		01/14 김일운
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 고압모터펌프 점검 보고

2016. 1

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 고압모터펌프 점검 보고

■ 2펌프장 고압모터펌프 현황

- 형식 : 입축사류펌프

- 수량 : 10대 (고단 5대, 저단5대)

- 전압 : 6.6kV

- 용량 : 132kW 3대, 164kW 1대, 262kW 4대, 375kW 1대, 603kW 1대

- 제조사 : 이천전기

- 제조년월 : 1997년

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 1월 8일

- 점검 대상 : 2펌프장 고단 5호(262kW)

- 점검 사유 : 2펌프장 고단 5호 가동중 정지

■ 점검 결과

- 절연저항 측정 결과 권선 소손

- 장기간 운전에 따른 역회전 방지판 기능 상실

■ 조치 계획

- 전문업체에 점검을 의뢰 및 수리요망 됨. 끝.