출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	01/21 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 동부수도사업소 관리지역내 중블록별 수도꼭지 수질검사를 위한 시료채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 1. 21
보고자 : 직 주무관 최병도

서울특별시상수도연구원장 귀하

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	수소이온농도	탁도
2014-01-21	14MT-00440	동부2-01-아차산2	천호대로 677	세진빌딩	통합	0.27	7.1	0.08
2014-01-21	14MT-00441	동부2-02-아차산2	용마산로 102	한백학원	통합	0.32	7.2	0.07
2014-01-21	14MT-00442	동부2-03-용마1	용마산로 202	동신마트	구의	0.30	7.1	0.06
2014-01-21	14MT-00443	동부2-04-용마2	천호대로 453	SK스피드주유소	통합	0.24	7.2	0.08
2014-01-21	14MT-00444	동부2-05-용마2	망우로20길	동대문구토목과창고	통합	0.26	7.2	0.08
2014-01-21	14MT-00445	동부2-06-월곡1	한천로 505	한열카센터	강북	0.31	7.1	0.06
2014-01-21	14MT-00446	동부2-07-월곡1	한천로 483	삼순이감자탕	강북	0.28	7.2	0.07
2014-01-21	14MT-00447	동부2-08-용마1	망우로 475	GS소망주유소	구의	0.26	7.2	0.07
2014-01-21	14MT-00448	동부2-09-공릉7	봉화산로43길 9	중량노인복지관	강북	0.25	7.1	0.08
2014-01-21	14MT-00449	동부2-10-공릉7	동일로 890	네스티빌딩	강북	0.32	7.2	0.06
2014-01-21	14MT-00450	동부2-11-용마6	천호대로 250	장기렌트카	구의	0.30	7.2	0.06
2014-01-21	14MT-00451	동부2-12-용마6	용답중앙길 89-2	꿈터어린이집	구의	0.27	7.2	0.07
2014-01-21	14MT-00452	동부2-13-아차산1	천호대로 446	SK군자동주유소	통합	0.30	7.2	0.06

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
동부2-7	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(동부2지점) : 14MT-8806 ~ 14MT-8820).  끝.