고장발생보고서(보일러)
문서번호	서빙고119안전센터-173	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			민병진	박태희	01/14 천용남
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사보일러고장		관리부서		서빙고119안전센터
고 장 일 시	2016. 01. 14.(목) 10:00		장 소		지하보일러실 및 3층
조치사항	경동보일러 A/S를 통해 임시가동
원인 및 상태	원인 : 보일러 메인기판 불량, 보일러 수중모터(예비)불량, 3층 물보수통 노후로 보일러 물보충불량. 상태 : 메인기판 불량으로 보일러 착화의 비정상 및 예비수중펌프 불량으로 고장시 대처불가 그리고 3층 물보수통에 자동으 로 보충되지 못함.
담당자 의견	전문업체 수리의뢰, 경동보일러 A/S에서 방문수리 요함
그 밖의 사 항	자체수리 불가
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 01월 14일 장비담당자 계급 소방장 성명 민병진 (인) 용산소방서장 귀하

붙임 : 보일러 노후 및 불량내용사진  3매.  끝.

	서빙고119안전센터장