문서번호	정수과-212
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김병찬		01/14 김효상
협조
	주무관		최양교

뚝도 중앙제어실 근무일지(1/14 주간)

2016.  1. 14(목)

뚝도 중앙제어실 근무일지(주간)

□ 근무현황

일 자	2016. 1. 14(목) 주간			날 씨	맑음
생산책임자(팀)	김 병 찬 (B팀)	근무자 현황	9명(결근0, 조퇴자:0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간		순찰구역	순찰결과		순찰자
		09:30~10:30		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		김병찬 이원기 나민수 윤호현 김영복
		15:30~16:30		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		이원기 나민수 홍현기 윤호현 김영복
정수생산 운영결과		구분	정수생산 운영결과			정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음			수위 적정 운영
		오후	이상 없음			수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투 입		○ 응집약품, 전염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 신규 :◎ 기존 :○	자체 점검	◎ 3정수지 유입 샘플링 흡입관 엘보이탈 ; 임시보수 ☞ 점검 요 ○ 3정수지 유입 샘플링펌프 1호 에어유입 ☞ 점검 중 ○ 취수펌프 2호 진공펌프 압력 미형성 ☞ 본부 노후설비 개량예정 ○ 오니장 회수 펌프 1호 펌핑유량 부족 ☞ 점검 중
	삼성 점검	◎ 중계펌프장 6호 펌프 가동 안됨 ☞ 펌프 업체 점검예정 (1/14) ○ 여과지 2,4,10지 입자계수기 샘플링펌프 이상 ☞ 수리 중(예비기 가동) ○ 역세척수펌프(A) 유출밸브 누수 ☞ 주문제작 중 ○ 응집지 2지 말단 스컴제거기 막힘 ☞ 수리 요 ○ 침전지 3지 퇴수변 소포수밸브 이상 ☞ 점검 중

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.35㎎/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하관리 및 피크관리 시행(11월~2월)

□ 인수인계사항

○ 무기고 열쇠박스

○ 주요 인수인계사항 (팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
1/14 17:00	2.0	7.7	58	14	5.4	-	0.3(×)	0.54

- 흡수정 내부 차수판 부착작업 등에 따른 취수․송수 중단 : 1/14 13:09 ~ 15:05(운영결과 첨부)

- 1-2정수지 퇴수중 : 1/14 16:20 ~ (1-1정수지 퇴수완료)

- 자양 전염소투입 진공불량 투입이상(1/13 18:30) ☞ 착수정 투입(1/13 22:10~ 00:45)

※ 이천호주무관 비상출동 수리 및 정상 투입(1/13 21:10)

- 1정수지 운휴(1/12~) : 유입, 유출밸브 차단, 2정수 유입, 유출밸브 100% 개방

※ 3정수지 유입밸브 조정 8 → 20%(1/13 23:30), 유출밸브 30% 개방

- 샘플링수 관로(1정수지→ 송수관) 변경 사용 중 : 1/12 16:50

- 활성탄흡착지 시험가동 중 → 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22지 (1/11)

- 오존발생기 교체운전 (2호 → 3호) : 1/5 09:40

- 약품주입설비(PAC, PAHCS, 응집보조제) 이설공사 : 2016.1.4 ~ 2.6

- 구취수 CO2 투입방식 변경 : 1대 → 주입률, 0.5대 → 개도율 투입 (12/31 13:30)

- 송수 잔류염소 설정값 변경 (0.37 → 0.35) : 12/23 12:00

- 여과지(2, 7, 11지) 운영수위 조정 (1.2→1.55m) : 12/22 ~1/10

- 1정수지 밸브교체 작업 관련 와우산 배수지 만수 확보 : 1/14

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.

흡수정 내부 차수판 부착작업 등에 따른

취수, 송수 중단 시 정수센터운영 결과

□ 취수, 송수 중단 시간

○ 취수 중단 : 1.14. 13:09 ~ 15:05

○ 송수 중단 : 1.14. 13:45 ~ 15:02

□ 송수중단에 따른 정수지 및 배수지 수위 변화

○ 정수지 수위 변화

구 분	취수중단 시 수위	송수중단 ~ 취수시작 중 수위	송수시작 시 수위
2 정수지	4.5m	3.9m	3.4m
3 정수지	4.5m	4.0m	4.0m

※ 1정수지 1-1지 퇴수완료, 1-2지 수위계 작동불량으로 3.26m로 고정

○ 배수지 수위 변화

구 분		송수중단 시 수위	송수시작 시 수위
대현산 배수지	1-8지	4.9m	4.7m
와우산 배수지	1지	5.0m	4.2m
	2지	4.9m	4.2m
보 광 배수지	1지	4.5m	3.1m
	2지	4.5m	3.0m

※ 보완 필요 사항 : 차후 송수 중단시 대현산․와우산․ 보광 배수지

송수중단 시 수위 5.0m 유지 요망

□ 취수,송수 중단 시 운영 내용

일시	운영 내용	비고
1/14 13:08 ~	- 자양취수장 전염소 투입 중지(13:00) - 자양취수장 취수펌프 1호 가동 중지(13:00) - 강북취수장 전염소 투입 중지(13:08) - 강북취수장 취수펌프 7호 가동 중지(13:09)
13:10	- 오존 투입중지
13:16	- CO2 투입 중지
13:27	- 응집제 투입중지(튜브펌프 작동 중지 13:32)

일시	운영 내용	비고
13:28	- 중계펌프장 펌프 가동중지(목표 수위 3.0m) ※ 가동중지소요 시간을 고려하여 수위 3.4m에서 가동중지 자동설정	최종 수위 A3.0m,B3.12m
13:30	- 후염소 투입중지(워터챔프, 인젝터 가동 중지13:38)
13:33	- 침전지 응집기 전원 차단
13:34	- 모니터상 수질 계측값 고정
13:35 ~	와우산 송수펌프 11호 가동 중지(13:35) - 대현산 송수펌프 2호 가동 중지(13:40) 와우산 송수펌프 10호 가동 중지(13:45)
13:47	- 정수유출 밸브잠금

□ 취수,송수 가동 시작 시 운영 내용

일시	운영 내용	비고
1/14 14:08	- 2,3정수지 유출밸브 열음(14:50)
15:01 ~	- 송수펌프 11호 가동(15:02) - 송수펌프 2호 가동(15:03) - 송수펌프 10호 가동(15:18)
1/14 15:03 ~	- 강북취수펌프 7호 가동(15:05), 전염소투입(15:08) - 자양취수장 취수펌프 1호 가동, 전염소투입(15:14) ※ 송수펌프 4호 가동하려 하였으나 펌프압력이 올라오지 않아서 1호 가동
15:06	- 응집제 투입 : 18ppm(과량투입)	18ppm→14ppm (15:22)
15:09	- 응집기 가동
15:18	- CO2 투입
15:27	- 중계펌프장 펌프 4호 가동(수위 3.7m에서 가동)
15:31	- 후염소 투입 :투입량 투입(4kg/h) - 투입량 변경 : 4kg/h→3kg/h (15:38)	주입률로 변경투입(15:45) : 0.54ppm
15:32	- 오존투입
16:20	- 정수지 1-2지 퇴수 시작

.