문서번호	방재안전시설부-1054
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재안전시설부장
조동협		서관석	01/21 박종웅
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

최종설계도서 검토회의(Kick-off meeting) 결과 보고

2014. 1

도시기반시설본부

(방재안전시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

최종설계도서 검토회의(Kick-off meeting) 결과 보고

▢ 회의개요

○ 일   시 : 2014. 1.20(월) 10:00 ~ 14:00

○ 장   소 : 현장사무실

○ 참석인원 : 총 17명(도시본, 하천관리과, 설계사, 감리단, 시공사, 특허사)

▢ 회의안건

○ 서울대 정문 앞 P.C 저류조 설치 방안

○ 서울대 정문 앞 유출관로 및 진입도로 설치문제

○ 서울대 정문 앞 유입부 서울대 요구사항 처리 방안

○ 임시저류조 관로 철거 방안

○ 임시저류조 밸브 재사용 및 밸브형식에 대한 논의

○ 서울대 정문 앞 교통처리계획에 의한 복구계획

▢ 회의결과

○ 서울대 정문 앞 P.C 저류조 설치건에 대해서는 현 설계대로 시공하기에는 어려운 점이 있으므로 시공사, 설계사, 특허공법사 합동으로 내용을 검토해서 공사가 가능하도록 보완설계토록 함.

○ 서울대 정문 앞 유출관로 및 진입도로는 강남순환 6-1공구 TRcM구간 상부를 통과해야 하나 이 경우 TRcM상부 그라우팅의 훼손과 본 구조물의 누수를 야기할 수 있으므로 선형 변경을 검토하기 바람.

○ 서울대 유입부 관로에 대해서는 하천관리과와 설계사가 서울대와 재협의토록 함.

○ 임시저류조 관로 철거는 재설계를 하여 시행토록 함.

○ 임시저류조에 설치되어 있는 밸브 재사용에 대해서는 이전설치와 신규설치에 대한 경제성 검토를 한 후 재사용여부를 결정하고 정문 앞 수문은 현설계(유압식) 내용을 수용토록 함.

○ 서울대 정문 앞 교통처리계획에 대해서는 하천관리과에서 교통정책과에 업무협의 후 추후 재논의토록 함.

▢ 행정사항

○ 회의 결과보고를 해당부서(하천관리과, 설비부)에 통보토록 함.

○ 공사완료시까지 합동회의를 정례화(주1회) 실시토록 함.

붙임 : 회의사진 1부.  끝.