문서번호	정수과-220
결재일자	2016.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	01/15 최석기
협조
	정수시설과장		윤종민

뚝도 중앙제어실 근무일지(1/14 야간)

2016.  1. 14 (목)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

뚝도 중앙제어실 근무일지 [야간]

□ 근무현황

일 자	2016. 1. 14 (목) 야간			날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	9명(연가 0, 조퇴자 0)

【정수생산 현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	2계열	3계열		재활용	방류량
191,679	83,992	107,687	198,451	54,546	143,905	194,732	194,732	-	103.5	4,486	2,454

【정수지 및 배수지 수위】                                                    (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	휴지	3.3	4.0	4.0	4.8	5.4
	24:00	휴지	3.7	3.7	4.0	4.7	4.0

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	3.7	8.5	3.7	0.07	-	-	-	-	-	0.22
구취수(자양)	2.6	8.5	2.4	0.10	-	-	-	-	59	0.27

※ 총조류수 1,480 cells/㎖ [규조류 1,480 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	2계열			3계열			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.05 (0.06~0.04)	0.05	0.07	0.05	-	-	-	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.32~0.38	0.37	0.39	0.32	-	-	-	0.32	0.34	0.29

※ 여과지속시간 : 53시간 45분

□ 정수약품 투입율                                              (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
-	14		4.2	-	0.3(×)	2.02	2.5	-	0.47	2.03	0.94	1.09

□ 운영 및 정비요청사항

구 분		운 영 내 용
		주 간(09시-18시)	야 간(18시-익일9시)
공정별 특이사항		○ 이상 없음	○ 이상 없음
정비요청 (신규 ◎, 기존 ○)	자체 점검	○ 3정수지 유입 샘플링 흡입관 엘보이탈 ; 임시보수 ☞ 점검 요 ○ 3정수지 유입 샘플링펌프 1호 에어유입 ☞ 점검 중 ○ 취수펌프 2호 진공펌프 압력 미형성 ☞ 본부 노후설비 개량예정 ○ 오니장 회수 펌프 1호 펌핑유량 부족 ☞ 점검 중
	삼성 점검	○ 중계펌프장 6호 펌프 가동 안됨 ☞ 펌프 업체 점검예정 (1/15) ○ 여과지 2,4,10지 입자계수기 샘플링펌프 이상 ☞ 수리 중(예비기 가동) ○ 역세척수펌프(A) 유출밸브 누수 ☞ 주문제작 중 ○ 응집지 2지 말단 스컴제거기 막힘 ☞ 수리 요 ○ 침전지 3지 퇴수변 소포수밸브 이상 ☞ 점검 중

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.35㎎/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.20㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울 부하관리 및 피크관리 시행(11~2월)

□ 인수인계사항

○ 무기고 열쇠박스

○ 주요 인수인계사항 (팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
1/15 07:00	2.1	7.8	59	14.0	3.1	-	0.3(×)	0.46

- 1-2정수지 퇴수중 (1/14 16:20 ~ )  ※ 1-1정수지 퇴수완료(1/14)

- 흡수정 내부 차수판 부착작업 등에 따른 취수․송수 중단 : 1/14 13:09 ~ 15:05(운영결과 첨부)

- 자양 전염소투입 진공불량 투입이상(1/13 18:30) ☞ 착수정 투입(1/13 22:10~ 00:45)

- 3정수지 유입밸브 조정 8 → 20% (1/13 23:30), 유출밸브 30% 개방

- 샘플링수 관로(1정수지→ 송수관) 변경 사용 중 : 1/12 16:50

- 활성탄흡착지 시험가동 중 → 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22지 (1/11)

- 오존발생기 교체운전 (2호 → 3호) : 1/5 09:40

- 약품주입설비(PAC, PAHCS, 응집보조제) 이설공사 : 2016.1.4 ~ 2.6

- 구취수 CO2 투입방식 변경 : 1대 → 주입률, 0.5대 → 개도율 투입 (12/31 13:30)

- 송수 잔류염소 설정값 변경 (0.37 → 0.35) : 12/23 12:00

- 여과지(2, 7, 11지) 운영수위 조정 (1.2→1.55m) : 12/22 ~1/10

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	지 시 사 항
구의정수 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:06	김승현	문성재	1. 화재예방 및 순찰강화 2. 보안점검 철저
	05:07	변윤수	문성재

□ 시간대별 일일 전력사용량

구분	시간대별 (겨울 : 11월 ~2월)				원단위 (원/kWh,%)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단가(원/kWh)	62.5	108.6	155.5	101.1	102.6 (101.5%)	38.5
사용량(kWh)	29,473	25,550	19,471	74,495
평균사용전력(kW)	2,947	3,194	3,245	3,104
전력료(원)	1,842,060	2,774,773	3,027,772	7,644,605

붙임)

흡수정 내부 차수판 부착작업 등에 따른

취수, 송수 중단 시 정수센터운영 결과

□ 취수, 송수 중단 시간

○ 취수 중단 : 1.14. 13:09 ~ 15:05

○ 송수 중단 : 1.14. 13:45 ~ 15:02

□ 송수중단에 따른 정수지 및 배수지 수위 변화

○ 정수지 수위 변화

구 분	취수중단 시 수위	송수중단 ~ 취수시작 중 수위	송수시작 시 수위
2 정수지	4.5m	3.9m	3.4m
3 정수지	4.5m	4.0m	4.0m

※ 1정수지 1-1지 퇴수완료, 1-2지 수위계 작동불량으로 3.26m로 고정

○ 배수지 수위 변화

구 분		송수중단 시 수위	송수시작 시 수위
대현산 배수지	1-8지	4.9m	4.7m
와우산 배수지	1지	5.0m	4.2m
	2지	4.9m	4.2m
보 광 배수지	1지	4.5m	3.1m
	2지	4.5m	3.0m

※ 보완 필요 사항 : 차후 송수 중단시 대현산․와우산․ 보광 배수지

송수중단 시 수위 5.0m 유지 요망

□ 취수,송수 중단 시 운영 내용

일시	운영 내용	비고
1/14 13:08 ~	- 자양취수장 전염소 투입 중지(13:00) - 자양취수장 취수펌프 1호 가동 중지(13:00) - 강북취수장 전염소 투입 중지(13:08) - 강북취수장 취수펌프 7호 가동 중지(13:09)
13:10	- 오존 투입중지
13:16	- CO2 투입 중지
13:27	- 응집제 투입중지(튜브펌프 작동 중지 13:32)

일시	운영 내용	비고
13:28	- 중계펌프장 펌프 가동중지(목표 수위 3.0m) ※ 가동중지소요 시간을 고려하여 수위 3.4m에서 가동중지 자동설정	최종 수위 A3.0m,B3.12m
13:30	- 후염소 투입중지(워터챔프, 인젝터 가동 중지13:38)
13:33	- 침전지 응집기 전원 차단
13:34	- 모니터상 수질 계측값 고정
13:35 ~	와우산 송수펌프 11호 가동 중지(13:35) - 대현산 송수펌프 2호 가동 중지(13:40) 와우산 송수펌프 10호 가동 중지(13:45)
13:47	- 정수유출 밸브잠금

□ 취수,송수 가동 시작 시 운영 내용

일시	운영 내용	비고
1/14 14:08	- 2,3정수지 유출밸브 열음(14:50)
15:01 ~	- 송수펌프 11호 가동(15:02) - 송수펌프 2호 가동(15:03) - 송수펌프 10호 가동(15:18)
1/14 15:03 ~	- 강북취수펌프 7호 가동(15:05), 전염소투입(15:08) - 자양취수장 취수펌프 1호 가동, 전염소투입(15:14) ※ 송수펌프 4호 가동하려 하였으나 펌프압력이 올라오지 않아서 1호 가동
15:06	- 응집제 투입 : 18ppm(과량투입)	18ppm→14ppm (15:22)
15:09	- 응집기 가동
15:18	- CO2 투입
15:27	- 중계펌프장 펌프 4호 가동(수위 3.7m에서 가동)
15:31	- 후염소 투입 :투입량 투입(4kg/h) - 투입량 변경 : 4kg/h→3kg/h (15:38)	주입률로 변경투입(15:45) : 0.54ppm
15:32	- 오존투입
16:20	- 정수지 1-2지 퇴수 시작