	양천소방서
수신	*************************** *********************************** (참조:소방안전관리자)
(경유)
제목	시정보완명령서***********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********에 대하여 **********************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 02월 01일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
********* *********	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압상태 불량→정비요함 -2층 MDF실 옆 -지하1층 당구장 2. 다음장소 소화기 노후 및 불량→교체요함 -2층 한음음악원 3. 다음장소 소화기 미비치→비치요함 -지하1층 킹콩(현재 커피볶는 국수집 1개 부족) -지하1층 마루샤브 목동점(3개 부족) 4. 다음장소 소화전 소방호스 미체결 -4층 라이프센터 연(E/V앞 소화전 내) -4층 스파테리피 앞 -지하2층 B13기둥 옆 -지하2층 A2기둥 옆 -지하2층 D6기둥	2014. 02.01	NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC102제7조
	피난설비	1. 다음장소 통로유도등 위치 부적절→재설치 요함 -4층 스파복도 끝 2. 다음장소 통로유도등 점등상태 불량→정비요함 -지하1층 박선진화실 -지하3층 F11 -지하4층 A11 지하4층 A4 3. 다음장소 계단통로유도등 점등상태 불량→정비요함 -C동 4/3층 -D동 29/28층,28/27층,27/26층,10/9층,4/3층 4. 다음장소 피난구유도등 점등불량→정비요함 -B동 29층 -D동 23층, 3층 5. 다음장소 휴대용비상조명등 미비치→비치요함 -지하1층 마루샤브 목동점(1개 미비치) 6. 다음장소 휴대용비상조명등 점등불량→정비요함 -지하1층 킹콩(현재 커피볶는 국수집 2개 불량)		NFSC303제6조 NFSC303제6조 NFSC303제6조 NFSC303제5조 다중이용업소특별법 다중이용업소특별법

끝.

	양천소방서장
★담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	01/21 강성완
협조자
시행	예방과-941	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개