문서번호	기전과-663
결재일자	2016.1.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	01/15 박재경
협조

지하차도 비상발전기 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

강서도로사업소

기전과

지하차도 비상발전기 고장 및 조치계획 보고

신도림지하차도에 설치된 비상발전기 가동용 배터리 및 냉각수히터가 장기간 사용으로 인한 노후로 고장이 발생되어 비상발전기 가동이 불가하여 배터리 및 냉각수히터를 교체하고자 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2016. 1. 14(목)

￮ 점검자 : 조춘생, 고려기술서비스 이상열

나. 점검결과 : 신도림지하차도 비상발전기 배터리 및 냉각수히터 고장

￮ 신도림지하차도 비상시 가동하여 사용하는 비상발전기 배터리 내부           증류수가 누수되어 발전기 가동시 배터리가 터질 위험이 있으며 발전기        온도를 유지해주는 냉각수히터가 장기사용으로 인한 고장이 발생되어          교체하여야 하며,

￮ 현재 배터리 및 냉각수히터 고장으로 발전기 가동이 불가함.

배터리 누수	냉각수 예열히터 누수

다. 조치계획

￮ 신도림지하차도 정전 및 작업시 가동하여 사용하는 비상발전기용           배터리 및 냉각수히터가 2005년 설치된 시설물로 장기사용 및             노후화로 배터리 및 냉각수히터가 소손된 것으로 배터리 및               냉각수히터교체 및 정비가 필요함.

￮ 정비내용 : 비상발전기 배터리 및 냉각수히터교체 및 시운전

￮ 소요예산 : 금990천원(부가세포함)

￮ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,                               도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

￮ 위의 고장난 냉각수히터 및 배터리에 대하여 발전기정비                    전문업체(고려기술서비스)에 의뢰하여 교체하고자 함.

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.   끝.