시정보완명령점검확인서[*********]

☐ 대상명 : *********   ☐ 위  치 : *************

☐ 관계인 : ***               ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-21248(2015.12.15.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상9층/지하2층  연면적:5,499.30㎡, 1개동

☐ 시정보완사항 :

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	확인결과
경보설비	감지기 설치 부적합 -2F E/V 앞 복도 (차동식감지기->연기감지기로 교체)	완비
	자탐감지기 설치면적 초과 -B1F 주차장 내 (2EA) (추가설치요함)	완비
소화설비	옥내소화전 주펌프 압력스위치 작동 불량 – 전압정상 -B2F	완비
피난설비	피난구유도등 미점등 – 기구불량 -3F 좌우측 계단 출입구 (소형, 2EA) -3F 317호 앞 복도 출입구 (소형, 1EA)	완비
	계단통로유도등 미점등 -B1F 알람밸브실 쪽 (좌방향, 1EA)
	유도등 설치 부적합 -5F 518호 쪽 계단 통로유도등이 피난구유도등으로 설치됨 (계단통로유도등으로 교체요함)

붙 임 현장확인 사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 01. 15.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김혁중		이정환		01/15 계광옥
협조	이병종