문서번호	급수운영과-1090
결재일자	2016.1.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	01/15 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

상수도 공급에 대한 질의에 따른 보고

*****************

2016. 01

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도 공급여부 질의에 따른 보고(***********)

강남구 *********** 신축공사와 관련 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.01.15

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 공사명 : *********************

❍ 위  치 : 강남구 ***********

❍ 규  모 : 지하4층/지상13층, 연면적 4,997.35㎡

❍ 용  도 : 숙박시설/신축

❍ 질의자 : ********

□ 질의내용

❍ 시상수 공급가능 여부

❍ 시상수 공급압력 및 인입 관경

❍ 인입공사비 및 시설분담금

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 36.9m

❍ 분기점 수압 : 3.1kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 암사직송 수계

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 검토사항

❍ 시상수 공급가능 여부

- 공급 가능

❍ 시상수 공급압력 및 인입 관경

- 공급압력 : 3.1kg/㎠

- 건축연면적 : 4,667.44㎡(주차장 329.91㎡ 제외)

․ 4,667.44㎡ * 50(ℓ/㎡ ․ day) / 5(Hr/day) / 1,000(㎥/ℓ) = 46.674㎥/Hr

․ 31.356㎥/Hr(50mm) ‹ 46.674㎥/Hr ‹ 62㎥/Hr(65mm)

∴ 영업용 80mm로 결정

❍ 인입공사비 및 시설분담금

- 인입관경 : 영업용 80mm(원인자부담금은 65mm 적용)

- 인입공사비 = 18,926,080원

· 정액공사비 : 6,557,080원

= 1,610,000원 + 500㎡초과면적 * (㎡당 * 1,100원)

= 1,610,000원 + (4,997.35㎡ - 500㎡) * 1,100원)) = 6,557,080원

· 원인자부담금 : 12,369,000원(65mm)

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 강남구 ***********의 상수도관련 질의에 대하여 상기와 같이 회신하고자 합니다.