문서번호	정수시설과-149
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김석정		임두선	01/18 이달영
협조
	정수과장		이태일

송수펌프(아차산⇒월계)교번운전 계획

2016년  01월

구의아리수정수센터

정수시설과

송수펌프(아차산⇒월계)교번운전 계획

아차산 및 용마배수지로 송수하고 있는 아차산계통 송수펌프를 월계계통 송수펌프로 전환하여 송수시설을 효율적으로 운영하고 유사시 신속히 대처할 수 있는 능력을 향상시키고자 함

Ⅰ		시 설 현 황

송수펌프현황

구 분	동력	유량	양정	대수	비고
아차산	640kw	3,168m3/hr	49m	2	1,2호
	315kw	1,584m3/hr	49m	2	3,4호
월계	640kw	3,168m3/hr	49m	2	1,2호
	315kw	1,584m3/hr	49m	2	3,4호

※ 현재 아차산계통 송수펌프 3~4대 운전으로 용마 및 아차산배수지 송수

Ⅱ		교번운전 계획

대 상 : 아차산 및 월계계통 송수펌프

❍ 아차펌프(1∼4호)를 월계펌프(1∼4호)로 전체 교번운전

일 시 : 2016. 1. 18 (월) 15:00

❍ 펌프점검 및 사전준비 : 13:00 ~ 15:00

방 법 : 중앙제어실 원격운전 및 현장 감시

❍ 밸브조작 및 현장감시 : 정수시설과(기술지원반)

❍ 펌프조작 및 원격제어 : 정수과(중앙제어실)

Ⅲ		세부시행 절차

사전준비 (13:00 ~15:00)

❍ 월계펌프 충수 및 공기빼기 작업

❍ 축 회전상태 점검

❍ 송수펌프 고압반 점검

담당자별 현장배치 및 역할

❍ 중앙제어실 : 김석정

- 토출관 압력변화 감시 및 통제

❍ 송수펌프실 현장 : 강석윤, 김덕현, 장세공

- 밸브조작 및 펌프상태 확인

❍ 송수펌프동 전기실 : 이무규, 노성제, 허도영

교번운전 절차 ☞ 붙임참조

Ⅳ		향 후 계 획

매월2회 교번운전 시행

❍ 아차산 및 월계계통 송수펌프를 상기 절차에 의해 15일 주기로         교번운전을 시행하여 유사시 신속히 대응할 수 있는 체계 유지

붙임 : 송수펌프 교번운전 절차서 1부. 끝.

송수펌프 교번운전 절차서

① 아차산계통 주펌프 1, 2호 기동 정지 후 아차유량제어밸브(M824A) 개도조정 – 토출압력 5.1kg/cm2유지

② 아차산계통 보조펌프 3호 기동 정지 후 아차유량제어밸브(M824A) 개도조정 – 토출압력 5.1kg/cm2 유지

③ 월계계통 보조펌프 4호 기동 후 아차유량제어밸브(M824B) 개도조정

- 토출압력 5.1kg/cm2 유지

④ 아차산계통 보조펌프 4호 기동 정지 및 아차유량제어밸브(M824A) CLOSE

⑤ 월계계통 보조펌프 3호 기동 후 아차유량제어밸브(M824B) 개도조정

- 토출압력 5.1kg/cm2유지

⑥ 월계계통 주펌프 2호 기동 후 아차유량제어밸브(M824B) FULL OPEN