문서번호	총무과-825
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		전결 01/22 김영선
협조

기계설비 고장보고 및 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

기계설비 고장보고 및 수리계획

우리박물관에 설치되어 있는 기계설비 중 고장이 발생하여 본래기능을 발휘하지 못하는 설비를 수리하고자 함

고장설비 : 기계자동제어, 정보통신실 항온항습기, 카페테리아 수중배수펌프 2대

고장 세부내용

- 기계자동제어 : 지하1층 공조실에 설치되어 있는 DDC-3판넬 시그널 신호불량으로 공조기 4, 6, 7호기 온·습도센서 및 5호기 습도센서 미작동

- 정보통신실 항온항습기 : 정보통신실에 설치되어 있는 항온항습기의 가습기 및 컨트럴 불량으로 가습 불안정

- 카페테리아 수중배수펌프 : 지하2층 주차장 내 간이정화조실에 설치되어 있는 카페테리아 주방 수중배수펌프 2대가 모터절연상태 불량으로 배수펌핑 불안정

수리계획

- 기계자동제어 : 자동제어 시공업체인 지멘스코리아에 점검의뢰 후 견적에 따라 수리하고 출장기술비 및 수리비용 지급

- 정보통신실 항온항습기 : 납품업체인 씨에이엔지니어링(주)에 점검의뢰 후 견적에 따라 수리하고 출장기술비 및 수리비용 지급

- 카페테리아 수중배수펌프 : 수중배수펌프 2대 구매하여 탈·부착 설치

소요예산

- 기계자동제어 : 출장기술비 330,000원+수리비용(점검결과에 따라 산출)

- 정보통신실 항온항습기 : 약 500,000원

- 카페테리아 수중배수펌프 : 약 1,300,000원

예산과목 : 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관유지운영, 일반운영비, 공공운영비

사업기간 : 2014.01~2014.02

붙임 : 수리대상설비 사진 1부.  끝.