문서번호	시설관리과-599
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	01/19 강신재
협 조
	주무관			정준석

밸브실 시공실태 현장점검 결과보고

2016. 1.

상수도사업본부

(시설관리과)

밸브실 시공실태 현장점검 결과보고

안전하고 깨끗한 서울의 도로를 시민에게 제공하고자 도로상에 설치된 원형밸브실 시공상태를 확인 점검하고 결과를 보고드림.

□ 점검 대상 : 32개소

❍ 2015년 보수 및 신설 원형(∅648)밸브실(2015년도 시설물 발주분)

❍ 총 32개소[사업소별 4개소]

□ 점검 기간 : 2016. 1. 14.(목) ~ 1. 15.(금)

□ 점검 방법 : 본부·사업소·건설사업관리용역기술자 합동점검

□ 점검내용

❍ 밸브실 외부 : 도로선형 유지상태 및 밸브실 침하 여부 등

❍ 밸브실 내부

‣ 밸브실 시공상태(적벽돌 쌓기, 밸브 및 고정장치 시공 등)

‣ 밸브실 내 공사잔재 여부 등

❍ 점검사진

선형 및 포장상태(외부)	조적시공 및 밸브시공상태(내부)	고정장치 설치상태(내부)

□ 점검결과

❍ 밸브실 외부 포장면 도로선형 및 포장상태는 전반적으로 양호

❍ 밸브실 내부 공사잔재, 밸브고정장치 및 밸브하단 받침목 설치 양호

❍ 일부 밸브실 내부 시공상태 확인결과 배수본관 상부(2F단관 미사용) 및 접합압륜 상부에 적벽돌 쌓기 시행

❍ 유형별 지적사항

‣ 밸브실 외부

(건 : 지적건수)

(% : 지적비율)

지적내용	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	1	-	-	-	-	-	1	-	-
도로선형 불량	1 (3%)	-	-	-	-	-	1	-	-

‣ 밸브실 내부

지적내용	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	15	3	2	3	1	5	0	1	0
조적시공 불량	1 (3%)	-	-	-	-	1	-	-	-
고무판 미설치	1 (3%)	-	-	-	-	1	-	-	-
2F단관 미설치	3 (9%)	-	1	-	1	1	-	-	-
압륜상부 조적	10 (31%)	3	1	3	-	2	-	1	-

※ 압륜상부․배수본관 조적 원인 : 노후밸브만 교체하고 이음부속은 재사용

☞ 향후  이음부속(F단관, 2F단관) 신설 시공토록 지시하고 미사용시 사유 기재토록 지시

□ 조치계획

❍ 점검결과 안전상 정비가 요구되는 사항은 없었으나, 상수도 밸브실 설치 지침 미 이행으로 지적된 사항에 대해서는 향후 재발방지를 위해 현장 관리감독을 철저히 하도록 통보

❍ 건설사업관리 용역사에는 지적된 내용에 대하여 특별교육을 실시하고 결과를 보고토록 지시

붙임 : 점검 결과표 각 1부.  끝.