문서번호	급수운영과-1087
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관			급수운영과장
엄용섭		임인택			01/19 전명수
협 조

가락1, 2증압 급수구역 집중 누수탐지 실시

2016. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

가락1, 2증압 급수지역 집중 누수탐지 실시

누수 취약지역인 가락1,2 증압지역의 유수율 향상 및 누수에의한 안전사고 예방을 위해 집중 누수탐지를 실시하고 아래와 같이 보고함.

개  요

○ 탐지대상 : 가락1증압, 가락2증압 급수구역

- 가락2동 134~136, 177, 180~189, 195, 196~198번지 일대

○ 탐지기간 : 2015. 12. 21. ~ 2016. 1. 15.

○ 탐 지 자

- 정옥진, 박우식, 엄용섭

탐지방법

○ 다점형 누수탐지 시행

- 주간 로거 설치 후 익일수거 분석

- 누수징후 지역 발견 시 음청식탐지 병행 집중 누수탐지 실시

○ 청음봉을 활용 수도계량기 인입선 및  제수밸브 음청식 탐지 실시

○ 하수박스 내 점검

- 하수박스 내로 흐르는 하수에 대하여 유량변화, 탁도, 염소반응 등을

통하여 수돗물 누수여부 조사

탐 지 결 과

○ 가락2증압 급수구역 내 누수 1개소 적출

복구일	위치	소블럭	누수부위	구경(mm)	관종	복구내역	방지량(㎥)
1.05	가락동 191	오금12	불용관	20	GSP	밸브폐쇄	69

- 누수복구 내역 -

향 후 계 획

○ 유수율 증감상황을 블록별 상시 모니터링하여 이상징후 발견 시 해당 블록

구역에 대해 즉시 집중 누수탐지를 실시하고 특히 증압 지역에  대하여 지속

적인 계획탐지 실시.

붙임 : 1. 가락1,2증압 위치도 1부.

2. 누수탐지 실시 및 누수복구 사진내역 1부.  끝.