문서번호	시설관리과-1753
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	01/19 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

만리가압장 근무일지(01.18)

2016. 01

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2016년 01월 18일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	나종길	C조
	00:00~ 00:00
	09:00～18:00	민성준	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 1/18 월요일 ○.수배전반.정류기반[118.2V].변압기.펌프실,화재예방 점검(00:10) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운휴, 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:00) ○.만리 모타펌프 4호(125hp,21A)운전. 유량:897[㎥/h](07:20) (인입/토출압력:2.4/4.5[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.4/3.3[m]) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,54A)운전.유량:1017[㎥/h](09:00) (인입/토출압력:1.8/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.2/4.3[m]) 주간근무(09:00~18:00) 민성준(B조) ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(08:10) ○.능안5호(400hp)운휴(절전).수위 1/2지:4.5/4.6[m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전).수위 1/4지:4.6/3.5[m](10:00~12:00) ○.만리 2호(125hp,16A)운전. 수위 1/4지:4.1/3.0[m](12:00) ○.능안 5호(400hp,54A)운전. 수위 1/2지:3.5/3.6[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.5/4.6[m](17:00~20:30) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.4[m](17:00~20:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○가압장내외.수배전.모타(냉각수,진동,소음,관압)화재예방점검(18:00) ○.능안 5호(400hp,55A)운전. 수위 1/2지:2.7/2.7[m](20:30) ○.만리 2호(125hp,16A)운전. 수위 1/4지:3.6/2.4[m](21:00) ○.능안 5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.0/3.0[m](21:30~23:00) ○.만리 2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.6/2.3[m](21:50~23:10) ○.만리 2호(125hp,16A)운전. 수위 1/4지:3.3/2.0[m](23:10) ○.능안 7호(200hp,29A)운전. 수위 1/2지:2.2/2.2[m](23:20) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(23:40)

만리가압장 운전현황(01월18일 월요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,360	11,684
	2(125)	-	06:00	12:00	17:00	21:00	21:50	23:10		12:40	1,065
	4(125)	07:20	10:00							2:40	295
능안	5(400)	09:00	10:00	12:00	17:00	20:30	21:30			7:00	1,835	3,408	12,960
	6(200)
	7(200)	-	09:00	23:20						9:40	1,573