문서번호	정수시설과-226
결재일자	2016.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	01/20 최석기
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			정희중
	주무관			송용배

현대화 및 고도 공사에 따른 저압선로 교체 계획

2016. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

현대화 및 고도 공사에 따른 저압선로 교체 계획

제1정수지 유출밸브 교체 계획에 관련하여 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사에서 2여과지, 고도정수 전기실 및 약품실에 저압 상시 전원으로 전원공급하고 있었으나 예비  선로에 전원 공급하여 정상적인 작동여부를 확인코자 함

1. 목 적

○ 목    적 : 상시전원으로 저압선로를 공급하고 있었으나 예비선로로 전원공급하여 정상적인 작동여부를 시험코자 함

2. 교체 계획

○ 교체일시 : 2016. 1. 21. 14:00 ~ 14:10 (10분)

○ 교체 지역 : 2여과지, 약품실, 고도정수처리시설, 본관, 웰빙관, 염소실,배출수처리장

○ 참석대상 : 정수과 및 정수시설과 직원, 정수생산관리반 A조, 수리반,  시공사 등

○ 내    용

- 본관, 고도정수처리장, 여과지 및 약품실, 배출수 정리장 정전

- 비상발전기 자동전원 공급

- 부하측 VTS 자동절체 확인

- 정전시 고도처리시설 바이패스 밸브 작동여부(활성탄지 침수예방)

3. 세부추진내용

□ 저압 교체 내용

○ 정수장 정전시 복구 훈련(제어실 A팀, 수리반)

○ 고도 비상발전기 자동 가동여부

○ 약품실 정전시 비상발전기 전원  UPS 공급여부

○ 한전전원 공급시 비상발전기 중지여부(고도)

○ 활성탄지 자동 가동 여부

○ 오존 처리 시설 가동 여부

□ 교체전 사전 확인 내용

○ 각종계측장비 확인

○ 정수지 수위 확보

○ 염소설비 및 약품설비 확인

○ 활성탄 제어설비 확인

○ CO2 및 O3 설비 확인

○ 무전기 충전 확인

○ 비상발전기 연료 확인

□ 참여인원

○ 총   괄 : 정수시설과장

○ 통   제 : 송용배, 곽희영

○ 정수센터 : 전 직원 , 정수과 A팀

○ 공사업체 : 삼성물산(협력업체)

□ 교체일정

○ 09:00 제어실  복구 훈련 회의

○ 13:30 무전기 수령

○ 13:35 각종계측기 및 약품실 전원 차단

○ 14:00 본관교체, 고도정수처리시설 교체. 2여과지, 배출수처리장

○ 14:10 저압 전원 확인

○ 14:20 훈련 종료

4. 행정사항

○ 방문객 및 시공사 공사 관계자에게 사전 인지토록 홍보.

○ 09:00분 제어실에서 관련 담당자 교육 실시.  끝.