문서번호	정수과-203
결재일자	2016.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김중구		하은경	01/20 오세영
협 조
	행정관리과장			권혁명
	정수시설과장			남효돈
	주무관			박석민

일일근무상황종합보고

2016. 1. 19

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2016년 1월 19일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : C 팀 6 명 〕 ▪ 책임자 : 박 석 민 정재용, 이항기, 김귀일 (임기제 : 이현호, 이종두)		방호근무 : 7명 (청경4, 공익3) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 2명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : B 팀 6 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 전영조, 강영석 (임기제 : 최대성, 조창진)		방호근무 : 8명 (청경4, 공익4) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	459,900	913,400	노량진	288,100	860,900	94.3	66.2
				우면산	343,100
	취수2	453,500
				방배 1	229,700
2정수			200,300	방 배 2		222,800	111.2	74.3
계	1,113,700			1,083,700			97.3	67.7

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개/㎖)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	NH₃- N	TOC	잔류염소	정 수 입자수
원 수	한 강	3.6	8.0	59	2.9	0.18	3.54	-	-
	착수정	-	7.3	57	-	-	-	0.65	-
정 수	1정수장	0.05	7.2				0.95	0.37	47
	2정수장	0.05	7.2					0.36	50

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		잔류오존 농 도 (접촉조말단)
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAC	12	3.14	-	0.58	1.24	-	0.27	0.70	0.00
	3,4계열	PAC	12	3.18	-	0.58	2.01	-
2정수장		PAC	12	2.54	-	0.75	2.99	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	20	69	5	218	2.2	2.2	105CMS
2정수장	6	72

※ 배출수 방류량 : 5,856㎥/일, 케익량 : 42톤/일

맛․냄새물질 및 조류현황

구 분		10시	14시			18시	22시	02시			06시	G.C 검사시간(10:00)
												2-MIB	지오스민
취 기	원 수	약한흙취	약한흙취			약한흙취	약한흙취	약한흙취			약한흙취	-	-
	정 수	무 취	무 취			무 취	무 취	무 취			무 취	-	-
조류개체수 (세포수/㎖)		총조류수		남 조 류					규 조 류					녹 조 류
		11,550		480	아나베나 :				13,380	시네드라 : 70
					포르미디움 :110					멜로시라 : 270
					마이크로시스티스 :					사이클로텔라 : 11,700
					아파노테스 :					프라길라리아 : 170
					오실레토리아 : 370					아스테리오넬라 : 1,060
					기타 :					전체기타 : 110

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함(일요일,공휴일은 경부하만 있음, 토요일은 중간부하,경부만 있음)

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(㎾)
중간부하	119,456		전월피크	16,744	(12월 14일)
최대부하	84,431		년간피크	19,555	(7월 7일)
경 부 하	152,936		금일피크	16,990	(06:15)
합 계	356,823		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 12ppm ○ 1,2정수장 전염소 주입 중 - 1,2정수장 착수정 목표 잔류염소 : 0.7ppm(12/18) - 1,2정수장 침전지 말단 잔류염소 0.2ppm 유지 요망(11/20) ○ 1,2정수장 후염소 주입 중 - 1,2정수장 송수 목표 잔류염소값 : 0.36±0.04ppm(12/7) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 고도정수처리 오존 주입 용존농도 제어 주입 중⇒원수유량제어로 변경 주입 중(1/19) - 주입율 0.25ppm ○ 고도정수처리 AOP 0.7ppm(H2O2)주입 중(12/16) ○ 고도 활성탄흡착지 1계열 수질입자계수기 고장(1월말까지 수리예정) ○ 1정수장 송수펌프 13호 가동시 소음,진동심함 : 점검요망(현장 LOCAL) ○ 고도 1중계 2호펌프 부하,반부하측 누수 및 가동시 토출밸브 개도값 표시않됨 (현장“100% Open”표시, 제어실“0% Close”표시됨) : 점검요망 ○ 1정수장 침전지 4계열 응집지 2지 1열 인버트고장 : 점검요망 ○ 1정수장 침전지 2계열 6,7지 근접봉 동결로 가동금지 요망 ○ 1정수장 여과지 3계열 4지 역세변 열림 이상 : 점검요망 ○ 고도 오존투입기실 오존농도계 B호 고장 : 수리 중	C팀
	완 료	○ 1정수장 여과지 2계열 7지 역세변 열림 이상 : 점검완료 ○ 1정수장 여과지 3계열 5지 퇴수변 열림 이상 : 점검완료 ○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 21지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 5,6지 응집.침전지 스컴 제거 ○ 1정수장 폴리아민 희석수 펌프가동(11/26, 동파예방 끄지 말 것)

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비고
야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 12ppm ○ 1,2정수장 전염소 주입 중 - 1,2정수장 착수정 목표 잔류염소 : 0.7ppm(12/18) - 1,2정수장 침전지 말단 잔류염소 0.2ppm 유지 요망(11/20) ○ 1,2정수장 후염소 주입 중 - 1,2정수장 송수 목표 잔류염소값 : 0.36±0.04ppm(12/7) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 고도정수처리 오존 주입 용존농도 제어 주입 중 ⇒ 원수유량제어로 변경 주입 중(1/19) - 주입율 0.25ppm ○ 고도정수처리 AOP 0.7ppm(H2O2)주입 중(12/16) ○ 고도 활성탄흡착지 1계열 수질입자계수기 고장(1월말까지 수리예정) ○ 1정수장 송수펌프 13호 가동시 소음,진동심함 : 점검요망(현장 LOCAL) ○ 고도 1중계 2호펌프 부하,반부하측 누수 및 가동시 토출밸브 개도값 표시않됨 (현장“100% Open”표시, 제어실“0% Close”표시됨) : 점검요망 ○ 1정수장 침전지 4계열 응집지 2지 1열 인버트고장 : 점검요망 ○ 1정수장 침전지 2계열 6,7지 근접봉 동결로 가동금지 요망 ○ 1정수장 여과지 3계열 4지 역세변 열림 이상 : 점검요망 ○ 고도 오존투입기실 오존농도계 B호 고장 : 수리 중 ○ 1정수장 약품실 3,4계열 약품투입기 자동투입안됨(개도조절수동투입): 점검요망 ○ 1정수장 고도정수 여과지 3,4계열 바이패스밸브 닫힘이상 : 점검요망(현장에서 수동닫음) ○ 중앙제어실 OCS모니터 화면상 1정수장 약품실 3,4계열 약품투입기 정량펌프 5호 정량펌프 기동,정지 화면창 없음 : 점검요망	B팀
	완 료	○ 1,2정수장 착수정, 침전지 및 송수잔류염소계 점검 및 보정 ○ 고도 활성탄 흡착지 2계열 1,4,7,8,16지 강화세척 실시 ○ 1정수장 여과지 3계열 15지 유입변 A 열림이상 : 점검완료 ○ 1정수장 여과지 3계열 3,9지 퇴수변 열림이상 : 점검완료
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 3,4지 응집.침전지 스컴 제거 ○ 1정수장 폴리아민 희석수 펌프가동(11/26, 동파예방 끄지 말 것)

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척,펌프 2대)2분→4분(2015.10/7)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척)5분→4분(2015.10/7)

○ 1,2정수장 여과지 여과지속시간 60hr→72hr 변경(2015.10/9, 최재호)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경(2016.1/15)

- 공기세척시간 1분, 물+공기세척시간 2분

- 물세척시간 20분, 휴지시간 30분→90분, 시동방수시간 25분

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세수 펌프 SV값 변경(2016.1/20)

- SV값(Set Value)78%→84%, 역세척속도 0.35m/min→0.42m/min

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척주기 변경 180시간→216시간(2016.1/16)

○ 2정수장 여과지 정수변운영 설정수위 0.9M⇒0.8M 변경(2015.10/2.10:00)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.40±0.04mg/L(2015.11/5)⇒0.36±0.04mg/L(2015.12/7)

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항

- 재난 및 비상근무 발령 시 근무 철저

- 동파대비 점검 및 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)				수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 2차 성명 :	성 명		성 명		(숙 직) 1차 성명 : 조창진 2차 성명 : 강영석		성명	김태연		성명		김동선
	시 간		시 간				시간	23:05		시간		23:06
	성 명		성명				성명	강세원		성명		김용삼
	시 간		시간				시간	05:10		시간		05:10
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 화재예방 및 순찰강화 - 재해피해예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.