문서번호	정수과-206
결재일자	2016.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김태균		하은경	01/20 오세영
협 조

2016년 수질검사계획(안)

2016. 1.

암사아리수정수센터

(정수과)

2016년 수질검사계획(안)

수도법 등에 의거하여 2016년 원·정수 수질검사계획을 수립하여 안전하고 맛있는 아리수 생산에 기여

Ⅰ	추 진 배 경

목 적

원·정수의 정기적인 수질검사로 수돗물의 안전성 확인

안전하고 맛있는 수돗물 생산 및 정수처리 효율향상

근 거

수도법 제29조 (수질검사)

먹는물관리법 제5조 (먹는물등의 수질관리)

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조 (수질기준)

제4조 (수질검사 횟수), 제6조 (수질검사결과의 보고)

상수원 관리규칙 제25조 (원수의 수질검사기준)

환경부고시 제2012-177호 (불활성화비 계산방법 등에 관한 규정)

Ⅱ	주요 수질검사 결과

(붙임 참조)

원 수

구 분	탁 도 (NTU)		암모니아성 질소 (mg/L)		조류 (세포수/ml)		2-MIB (ng/L)		지오스민 (ng/L)
	'14년	'15년	'14년	'15년	'14년	'15년	'14년	‘15년	'14년	‘15년
평 균	5	4	0.14	0.14	3,071	5,871	5.3	10.9	6.0	9.1
최 소	2	2	0.05	0.07	380	870	0.8	1.0	0.5	1.2
최 대	72	35	0.52	0.45	16,550	28,440	25.7	54	162	48

현미경 조류검경

현미경 조류검경

원수 최대탁도는 ‘15년 강수량 저하로

35 NTU 로 낮게 유입

가뭄 및 강우로 인해 암모니아성 질소 최대농도는

냄새물질 측정장비

0.45 mg/L 까지 증가

최대 조류개체수는 1ml당 ‘14년 16,550 에서

‘15년 28,440 까지 증가

냄새물질인 2MIB 최대농도는 ‘15년에 54 ng/L,

지오스민은 48 ng/L 까지 상승

	용어해설
□ 탁 도(NTU, Nepthelometric Turbidity Unit) : 물의 흐림 정도를 나타내는 단위 □ 암모니아성 질소 : 하수, 폐수 등에서 주로 발생되며 수질오염 지표로 활용 □ 조 류 : 물속에서 독립적으로 자생하는 식물 (종류:규조류, 남조류, 녹조류) □ 맛·냄새물질 : 남조류에서 발생되는 물질로, 2MIB(곰팡이 냄새)와 지오스민(흙냄새)이 대표적인 냄새물질로 10 ng/L 이상 검출 시 심미적 불쾌감을 줌

정 수

구 분	탁 도(NTU)		송수잔류염소(mg/L)		2-MIB(ng/L)		지오스민(ng/L)
	'14년	'15년	'14년	'15년	'14년	‘15년	'14년	‘15년
평 균	0.05	0.05	0.52	0.40	2.6	불검출	2.1	불검출
최 소	0.04	0.04	0.36	0.31	불검출	불검출	불검출	불검출
최 대	0.05	0.06	0.66	0.63	15.2	불검출	7.9	불검출

정수 평균탁도는 0.05 NTU 로 자체기준(0.06)보다 우수한 수준임

‘15년 송수 평균 잔류염소는 0.40 mg/L 로 ‘14년 대비 23% 낮게 운영

고도처리 준공(‘14년12월)으로 ’15년 냄새물질은 정수에서 불검출로 나타남

수질검사 결과 조치사항 등

검사결과의 기록

- 일일 및 주간항목 : 수질일지에 기록 후 워터나우 입력 및 상황보고

- 월간 및 분기항목 : 서울물연구원의 검사결과 활용

검사결과의 운용

- 정수처리공정별 수질동향 파악

- 정수센터의 수질관리 자료로 활용

- 수질 자동측정기의 측정값 신뢰성 확인

검사결과의 보관

- 매월 원·정수의 수질검사 결과(수질월보)를 익월 7일까지 본부·연구원 보고

- 수질검사결과 3년간 보관 및 활용

Ⅲ	‘16년 수질검사계획

검사항목 및 검사주기

【원 수】: 23항목

※ 자동계측기 값과 비교하여 기기 보정 및 약품주입 결정인자로 활용

※ 조류주의보 발령시 검사강화 : 조류(일 1회 ⇛ 2회 이상), 냄새물질(주 1회 ⇛ 일 1회 이상)

구 분	검사항목
수시검사(4항목)	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도
일일검사(5항목)	수온, 냄새, 색도, 암모니아성질소, 조류
주간검사(14항목)	질산성질소, 증발잔류물, 경도, 총산도, 염소이온, 황산이온, 알루미늄, COD, 전기전도도, 총대장균군, 2-MIB, 지오스민, KMnO4 소비량, 총유기탄소

【정 수】: 25항목

구 분	검사항목
일일검사(4항목)	탁도, 잔류염소, pH, 알칼리도
일일검사(5항목)	색도, 냄새, 맛, 수온, 암모니아성 질소
주간검사(16항목)	질산성질소, 전기전도도, 경도, 총산도, 염소이온, KMnO₄소비량, 황산이온, 증발잔류물, 알루미늄, 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 2-MIB, 지오스민, 총유기탄소, THMs

【공정수】: 8항목

- 대 상 : 착수정, 침전수, 여과수, 오존수, 활성탄여과수

- 항 목 : 탁도, pH, 알카리도, 잔류염소, TOC, 오존, 전기전도도, 입자수

- 주 기 : 24시간 수질자동감시 및 필요시 수분석 실시

검사지점

암사 1정수장

- 원 수 : 실험실(도수관로에서 샘플링)

- 정 수 : 실험실(송수관로에서 샘플링)

- 공정수 : 실험실(각 공정수 샘플링)

※ 공정수 : 착수정․침전지․여과지․오존접촉지․활성탄여과지의 샘플링수

암사 2정수장

- 원  수 : 실험실

- 정  수 : 실험실

- 공정수 : 약품실과 여과지동(각 공정수 샘플링)

수질검사 결과에 대한 주민공지 방안

서울워터나우 시스템(SWN)에 일일 수질시험결과 입력

정수센터 견학 시 수질검사결과 홍보

수질검사에서 이상징후 발견 시, 수질사고대응 현장조치 절차에

따라 본부 및 관할 수도사업소에 보고하여 즉시 주민에게 공고

향후계획

수질평가위원회(본부주관)에서 최종 수질검사항목 선정예정

붙임 : 2015년 암사 수질검사결과 1부. 끝.