소방특별조사 세부조사표-******

검사일시: 2016.1.20.

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	***************	대표자	***	주 용 도	의료시설
건물구조	양식 철콘조 4/1층 연면적: 4,546㎡			안전 관리	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자에게 소방시설 관리 등 안전관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방시설관리, 훈련계획 등 소방계획서에 의한 업무 수행 철저토록 지도함.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	-스프링클러 및 옥내소화전 설비 충압펌프 누수 -자동화재탐지설비 경계구역 지하2층, 지하1층 동일구역 으로 구성. 자동화재탐지설비 수신반 예비전원 불량	조치명령 발부
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	거주자들에게 화재예방수칙 수시로 교육하도록 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 취급시 안전수칙 준수토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음.
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	소방특별조사
피난시설 등	실시	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	경보 및 소화시설 등	특이사항 발견치 못함
피난시설 등	피난계단 및 전실	피난계단(비상구) 상시개방토록 지도함.

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	이상 없음
가스 분야	정기점검 실시함	이상 없음
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유경문		김금숙		01/21 이은와
협조