문서번호	정수과-204
결재일자	2016.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		김형섭	01/21 박기석
협 조
	정수시설과장			김긍채
	주무관			김향석

응집제 투입 및 감시방법 개선(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.01

강북아리수정수센터

(정수과)

응집제 투입 및 감시방법 개선(안)

정량펌프(또는 디퍼)를 사용하여 응집제(PAC, PAHCS 등)를 주입하고 있어, Stroke(또는 회전수)에 의해 응집제 주입량을 Feedback 받음으로 실제 응집제 주입량과 차이가 발생하여 유량계를 사용하여 정량의 응집제를 투입하고자 함.

❏ 현  황

○ 우리정수센터 현황

- 1,2 계열 : 무맥동 정량펌프(7,000mL/min × 5bar)를 이용한 약품주입

※ 유량계 : 감시용으로 사용

- 3,4 계열 : 디퍼(7,000mL/min × 5bar)를 이용한 약품투입

○ 타정수센터 현황(암사)

- T-valve와 약품 유량계를 이용하여 밸브개도를 조절하여 정량의 약품을 주입

❏ 문제점

○ 정확한 약품 유량을 측정하여 feed back을 받아 약품을 주입하지 않고

○ 제어실에서 응집제 주입율 1L/min(예 10ppm) 입력시

○ 1,2 계열의 경우는 정량펌프의 스트로크(?) 수(예 : 1스트로크=1mL)를 받아 약품주입량으로 환산하여 약품을 주입함으로 실제 투입량과 차이가 발생가능

○ 3,4 계열의 경우는 디퍼의 회전수(예 : 1회전=10mL)를 받아 약품주입량으로 환산하여 약품을 주입함으로 실제 주입량과 차이가 발생가능

○ 현재 약품주입 시스템 그림

❏ 개선방안

○ 1,2 계열의 경우 유량계가 설치되어 있어, 사용이 가능하면 유량계 값을 받아 정량펌프 스트로크 수를 제어하는 방법으로 변경(필요시 유량계 교체)

- 유량계의 하한값 : 계열 5,500톤/hr * 8ppm

- 유량계의 상한값 : 디퍼 및 정량 펌프의 최대 값

○ 3,4 계열의 경우 유량계가 없고, 수조가 설치되어 있어 응답시간이 느림으로 수조를 축소하고 유량계를 설치하여 유량계 값을 받아 디퍼의 회전수를 제어하는 방법으로 변경

○ 개선 약품주입 시스템 그림

❏ 개선효과

○ 정량펌프 내부 또는 스트레이너의 이물질등으로 인해 약품유량이 적어질 경우 스트로크 수를 증가시킴으로 정량의 약품을 주입할 수 있고, 스트로크 수와 약품량을 이용하여 정량펌프의 이상유무까지 판단 가능

○ 디퍼의 경우 응집제의 점도 등에 의하여 약품량이 달라지나 유량계를 사용함으로 정량펌프의 회전수를 변경함으로 정량의 약품을 주입 가능

❏ 행정사항

○ 정수시설과와 협의 후 개선이 가능할 경우 정수시설과 개선 실행.  끝.