문서번호	급수운영과-616
결재일자	2016.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
류동경	최철민	이규상		01/21 정중곤
협 조
	주무관		김인학

2016년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

2016. 1.

서울시상수도사업본부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2016년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

안정적이고 효율적인 시스템운영을 위해 2016년 운영목표를 설정하고 세부운영계획을 수립하여 체계적으로 추진하고자 함

1		추진방향

□ 감시지점 최적화로 효율적인 수질감시 및 수질사고 예방

□ 전문적이고 체계적인 유지관리로 안정적인 시스템 운영

2		운영현황

□ 감시지점

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

□ 감시장비 : 공급과정 측정기 208대, 전송설비 119대

□ 2015년 운영결과

○ 평균 가동률 : 99.8%(시스템 점검 등으로 비가동 0.2%)

○ 경보음 발생 현황 분석

구 분		원 인	건	비율(%)
계			189	100
정 상 경보음	소 계		89	47.1
	염소 감소	야간‧관말 등 정체로 인한 자연소모	78	41.3
	염소과소투입	생산 공정에서 염소 과소투입	7	3.7
	탁도 상승	누수공사 등으로 인한 탁질 발생	4	2.1
오경보음	소 계		100	52.9
	운영환경영향	수압 및 전압변화, 공사 및 정전	46	24.3
	측정설비이상	측정기 고장, 점검 및 정도검사	41	21.7
	전송장애	전송설비 및 통신오류	9	4.8
	기 타	낙뢰 등 자연재해	4	2.1

- 정상경보음 : 일시적․국지적 수질변화에 의한 경보음이 대부분 차지

⇒ 급수구역 수질을 대표하는 위치로 측정기 이설 필요

▶ 주요원인 : 일시적인 잔류염소 자연 소모(정상경보음 89건 중 78건, 88%)

▶ 주요지점 : 야간․휴일 물 사용량 급감하는 관공서․학교 등(89건 중 50건, 56%)

▶ 발생시기 : 염소 소모량 증가하는 5~9월(89건 중 69건, 78%)

- 오경보음 발생 현황

▶ 측정기 이상 20건 중 9건이 노후측정기(2004년 설치)에서 발생

구 분		주요 원인	건	비율 %
전 체			100	100
운영자 관리부분 47건, 47%	운영설비 이 상 (31건) ※ 저감대상	측정기 및 센서 이상	20	20.0
		채수펌프 이상	5	5.0
		전송반 등 통신장비 이상	6	6.0
	운영관련	측정기보정(정도검사)	16	16.0
운영자 관리부분 외 53건, 53%	운영환경 영 향 (49건)	공사‧정전‧항 청소‧전용선	32	29.0
		결로, 배수지 수위 감소	10	10.0
		유량 및 전압변화	7	7.0
	기 타	낙뢰 등 자연재해 등	4	4.0

○ 경보음 발생 추이 변화(최근 3년)

- 전체 경보음 : 정상경보음 발생 완화(235건(’14년)→89건(’15년))로 감소

▶ 고도정수 통수 완료(’15년 7월)로 공급과정 잔류염소 확보 용이

- 오경보음 : 운영자 관리 부분 경보음 증가(38건(’14년)→47건(’15년))

▶ 노후 측정기 고장 및 점검에 의한 오경보 영향

<전체 경보음 중 정상경보음>	<오경보음 중 운영자 관리 부분>

3		2016년 운영계획

□ 2016년 추진목표

○ 가동률 99.5% 이상

○ 측정기 및 통신장비 오작동(오경보) 발생 건 20% 저감

주요원인	저감방안	2015년 → 2016년 목표
전 체		31 → 25	(△6)
측정기 및 센서 이상	노후 측정기 교체	20 → 16	(△4)
채수펌프 이상	점검 및 교체	5 → 4	(△1)
전송반 등 통신장비 이상	통신시스템 점검	6 → 5	(△1)

□ 시스템 운영 개선

○ 측정기 이전 설치로 수질감시 지점 최적화

- 세부추진계획 수립 : 2016. 1.

▶ 이설대상 : 수도꼭지(90개소) 지점 중 급수구역 별 중복 설치, 대표수질 미확보 등

▶ 선정방법 : 지점 분포 분석(GIS활용), 수질 변화 통계 분석, 사고이력 조사 등

○ 노후 수질자동 측정기 교체로 안정적인 수질감시

- 대  상 :16대(내용연수 경과 57대 증 성능저하 및 고장이 잦은 측정기)

○ 시스템(운영 소프트웨어 등)감시 프로그램 개발(2016년 유지관리용역 사업에 포함)

□ 유지관리 및 사업소 기술지원

○ 여름․겨울철 피해대비 및 안전점검 : 2회(2016. 5., 2016. 11.)

○ 노후측정기 운영 실태 점검 : 2016. 5. ~ 7.

- 대 상 : 내용연수(10년) 경과 측정기 46대

- 내 용 : 측정기 성능(정확도‧재현성) 및 노후도 평가, 교체대상 선정

○ 유지관리용역을 통한 전문기술 지원 : 2016. 4. ~ 12.

□ 교육 및 공동연수 실시

○ 직무교육 실시 : 2016. 6.

- 대 상 : 급수운영․수질자동감시시스템․기전설비 담당자 등

- 내 용 : 급수운영과 자동감시의 이해, 감시프로그램 실습 등

○ 수질자동감시시스템 공동연수 개최 : 2016. 5.(예정)

- 대 상 : 수질자동감시시스템 및 급수운영 운영자

- 내 용 : 감시지점 최적화를 위한 측정기 이설 추진 방안 등

4		행정사항

□ 사업소별 자체 추진계획 수립

○ 수질자동감시시스템 운영 계획

- 24시간 수질감시 방안, 1단계(예비) 경보 기준 검토 및 운영

- 정도검사 및 부품 사전 확보․교체 계획

○ 수질자동측정기 이전 설치 추진

○ 노후 수질자동측정기 교체 추진

□ 수질자동감시시스템 운영결과(월보) 보고 : 매월 10일

○ 수질측정값․가동률․비가동 내역, 1단계(예비) 경보 기준 변경사항 등

붙임 : 2015년 경보음 발생내역 1부.  끝.