	양천소방서
수신	************** ********************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *************

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **************************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  2월  5일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	경보설비	1. 다음장소 감지기 작동불량 → 보수요함 - 1층 올리브영 입구 차동식 감지기, 1개 - 1층 빕스 카운터 앞 연기감지기, 1개	2016.2.5.	자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 정비요함 - 1층 홍루몽 계단 천정 위, 1개 - 지하1층 교보문고 구두방쪽 출입문 위, 1개		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	01/22 박선호
협조자
시행	예방과-1368	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2651-3119	/전송	2643-4119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)