문서번호	시설관리과-1417
결재일자	2016.1.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
차경호	김충완	장종욱		01/22 박용진
협 조
	주무관		정희철
	주무관		배용우
	주무관		정희종
	주무관		이상진

2016년 기전설비 유지관리 추진계획

2016. 1

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 기전설비 유지관리 추진계획

2016년 가압장 ․ 증압장 ․ 배수지 등 기전시설물 유지관리 사업의 원활한 추진과 효율적 관리를 위한 종합 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

인력 현황(총 20명)

사 무 실	수리반	중 앙 제 어 실
공업(전기6) 2명 공업(기계7) 1명 공업(전기7) 2명	일 근	4조 2교대	시간제
	전기운영 7급 공업(기계)8급	A조 2명(전기운영 7급, 기계운영 7급) B조 1명(전기운영 6급, 시설관리 7급) C조 1명(전기운영 7급, 기계운영 7급) D조 1명(전기운영 7급, - )	야 간 : 4명 (A~D조 각 1명) 주 간 : 2명 (격일조 각 1명)
5명	2명	7명 ( △1명)	6명

〔별첨 1 : 세부인력 현황〕

시설 현황

(단위: 개, 천㎥)

구분	제어실	배수지		가압장		유량계	전식	CCTV
		지역	1차	무인	증압
수량	1	2	6	8	27	38	12	34
시설규모	OPS/COM6 Set 서버 1Set LCD 8 대 기타 1식	총 : 270천㎥ ․ 공릉: 170천㎥ ․ 월계: 100천㎥	총 : 11.6천㎥ ․ 3 천㎥ (1개소) ․ 2 천㎥ (3개소) ․ 1.4천㎥(1개소) ․ 1.2천㎥(1개소)	고압(22.9Kv) ․ 600kw*1개소 저압 (380V) ․ 200kw*4개소 ․ 50/43/38kw* 3개소	40Hp*1개소 30Hp*4개소 20Hp*4개소 15Hp*4개소 10Hp*7개소 기타 7개소	구역 3 중블록 5 배수지 2 가압장 10 증압장 18	희생 10 강제 1 외부 1	가압장 17 배수지 17

※ 전력설비 43개소(2,064 Kw), 모타펌프 35개소(78대), 무인경비 16개소(33대),        전용회선 53회선, 전기 계약전력 51개소

〔별첨 2 : 기전시설물 세부현황 1식〕

예산 현황                                                   (단위 : 백만원)

연도별	시설비	교체비	재료비	공공요금		용역대행비			계
				전력비	통신비	안전관리	무인경비	자동제어
2015	753	324	20	601	77	15	43	68	1,901
2016	1,685	362	20	578	77	10	43	80	2,855
증. 감	932	38	□	△ 23	□	△ 5	□	12	954

※ ‘16년 세부내역 : 2016년 주요사업 및 추진계획 참조

Ⅱ		2015년 추진실적 및 효과

2015년 추진실적                                          (단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 현 황
	사업비	준공금액	준공일자	세부추진내용
	753	634
쌍문4증압장 모터 펌프 개량	100	89	‘15. 09.16	모터펌프 개량 2대 배관설비 1식
배수지 2개소 감시 제어반 개량	80	68	‘15. 07.29	우이,군부대 배수지 수위전송반 개량
도봉증압장 기전 설비 개량	150	136	‘15. 06.29	모터펌프 개량 2대 기동반 개량 1개소
창동증압장 감시제어반 개량	55	59	‘15. 06.30	기동반 개량 1개소
가압장․배수지 CCTV 설비 개량	70	58	‘15. 07.23	CCTV 12대 교체 기타 부대설비 1식
월계배수지 밸브 구동장치 교체	100	70	‘15. 07.27	엑츄레터 10대 부대설비 1식
유량계 전송반 개량	30	27	‘15. 06.24	중블록 전송반 개량
전식방지시설 공사	168	127	‘15. 08.10	상계백병원앞 ~ 당현2교(700mm)

효  과

❍ 노후된 가압장 및 배수지 기전시설물 주기적, 체계적으로 개량 정비하여         시설물 안정성을 확보 및 안전사고 사전 예방

❍ 배수지․가압장 화질저하 카메라를 고화질 카메라로 교체(41만→200백만)         하여 무인시설물 보안․감시 능력 강화

❍ 장기간 사용으로 계측 감도가 저하된 유량계 및 전송반을 교체하여 유량         계측 정확도 및 신뢰도 향상

Ⅲ		2016년 주요사업 및 추진계획

2016년 주요사업(신규사업)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	추진기간	담당자
	합 계	1,685
미아가압장 기전설비 성능개선	비상발전기(400kw) 1대 비상전원 배전반(ATS) 1식 물량조절 밸브제어반 1식 전동밸브 및 전기공사 1식	132	′16.01.02 ~ ′16.06.30	차경호
번동가압장 외 2개소 부하 이중화 구축	상계, 번동, 우이 부하 이중화 한전시설부담금 전기공사 1식	140	′16.01.02 ~ ′16.06.30	정희종
가압장.배수지 전기선로 및 전등 교체	전기․제어 선로 정비 1식 케이블 트레이 설치 1식 전등(LED) 교체 1식	100	′16.01.02 ~ ′16.09.30	정희종
미아1증압장외2개소 감시제어반 개량	미아1, 미아2, 번동 증압장 제어반 교체	250	′16.01.02 ~ ′16.06.30	차경호
월계2증압장 기전설비 개량	모터펌프(10HP*2대) 및 배관 교체 1식 감시제어반 개량 1면	160	′16.01.02 ~ ′16.06.30	정희철 배용우
창동증압장외1개소 모터펌프 개량	창동, 상계5증압장 모터펌프 개량1식	185	′16.01.02 ~ ′16.06.30	정희철
유량계 신설 및 교체	전송반 교체 3면	30	′16.01.02 ~ ′16.06.30	정희종
전식방지시설 공사	7km 4개소 설치	688	′16.01.02 ~ ′16.10.30	배용우

추진계획

《추진방향》

❍ 사업효과 극대화를 위해 조기 발주 및 상반기 준공을 목표로 추진

❍ 사업 발주 전 설계심사를 실시하여 예산집행의 적정성을 확보하고 예산         낭비 요인을 사전에 제거하여 효율적인 공사 집행

❍ 펌프 효율 향상을 위한 개량 사업은 본부에 기술적 검토(모타펌프 적정         용량검토 등) 및 협의 완료 후 시행

❍ 사업시행에 따른 관련부서 및 유관기관에 대한 사전 협의를 조속히 추진

하여 추진목표 및 공정과리 철저

❍ 공사 시행시 품질관리, 안전관리 계획을 수립하여 안전사고 사전 예방

《계약방법》

❍ 발   주 : 자체발주

※ 감사과-4973(2013.06.19.)호 상수도 취약분야(기전설비)분석결과 통보

→ 조달수수료 절감을 위해 특별한 사유가 없은 한 자체발주

❍ 입찰방법

공  사 : 일반공개경쟁 또는 전자공개수의계약

물  품 : 지명경쟁에의한 입찰

· 사  유 : 기전설비 품질보증 및 기능유지 확보와 효율적인 사업추진을

위하여 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률제7조               1항 및 시행령 제8조에 의거 지명경쟁에의한 입찰로 추진

제7조(경쟁제품의 계약방법) ① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

❍ 계약의뢰 : 추정가격 기준(부가세 포함)

본    청(재무과) : 공사 2억 이상, 용역·물품 1억 이상

시행부서(사업소) : 공사 2억 미만, 용역·물품 1억 미만

❍ 설계심사

본    청(재무과) : 공사 2억 이상, 용역 1억 이상,

본부(재무회계과) : 공사 1억 미만, 용역 1억 미만 물품 2천미만

※ 설계심사 주의사항

2천만원 이상 물품의 제조, 구매는 본부 재무회계과 기술검토를

득하고 본청(재무과)에 설계심사 의뢰

본부 심사대상 기준에서 제외된(공사 8천만원 미만, 용역 5천만원 미만)

설계변경 시 기관(부, 사업소) 자체 변경심사 대상임

도급비 10% 이상 증액, 공종별 3천만원 이상 시 설계변경 심사              대상

기전설비물 유지보수 용역(외부기관 위탁관리)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	추진기간	추진방법	담당자
	합 계	495
①전기안전관리대행 용역	고압 (3회/매월) 저압 (1회/매월)1	10	‘16. 4.1~ 17. 3.31	수의계약 (1년)	차경호
②가압장․배수지무인경비 용역	24시간 감시체계 유지	43	‘14. 4.1~ 17. 3.31	장기계속단가(3년) 제한경쟁입찰	차경호
③자동제어유지보수 용역	가압장,배수지,증압장 40개소(분기1회)	80	‘16. 4.1~ 17. 3.31	전자공개수의계약 (1년)	차경호
④가압장․배수지 유량계비교 측정 및 보수 용역	대상 : 29개소 주기 :1회/2년)	52	‘16. 4.1~ ‘16.12.31	전자공개수의계약 (1년)	정희종
⑤전기․기계설비공사 (연간단가)	전기설비, 기계설비 소규모 수선 분리 발주	150	‘16.4.1~ ‘17.3.31	전자공개수의계약 (1년)	차경호 정희철 배용우 정희종
	기타 긴급보수	160	‘16.1.1~ ‘16.12.31	수의, 전자공개 등

① 전기안전관리 대행 용역

법적근거 : 전기사업법 제73조(전기안전관리자 선임: 75KW 이상)           대    상 : 7개소(미아,수유,우이,번동,상계,공릉,사업소청사)

점검주기 : 300kw 이상 3회/월, 300kw 이하 1회/월

대금지급 : 매월 점검 후 수수료 지급(‘15년 계약금액:8,947천원)

계약방법 : 수의계약

※ 금액이 소액으로 사고 대비 신속한 조치와 현장기술 축적이 우수한 관내                업체로 선정하여 수의계약 시행

② 가압장․배수지 무인경비 용역

용역기간 : 장기계속단가계약(3년: ‘14.4.1.~’17.3.31)

계약금액 : 79,318,800원(1차~4차) 에이치디에스 대표 조한봉

※ 무인경비시스템은 구축 후 매년 교체를 하지 않고 장기간 사용할 수 있는

설비이므로 계약업체 변경에 따른 철거 ․ 설치 구축비용을 절감하고 효율성

제고를 위해 장기계약(3년)으로 시행 ➜ 본부 자체 종합감사 개선 검토결과 반영

입찰방법 : 제한경쟁  ⇨ 차기 입찰계획(2017. 2)

점검주기 : 2회/월, 수시점검, 경보 수신시 25분 내 도착

※ 연속 3회 이상 지연 출동 시 벌칙(계약해지 등)

③ 자동제어유지보수 용역

대    상 : 44개소(배수지, 가압장, 증압장)

점검주기 : 1회/분기

용역기간 : ‘16. 4. 1~’17. 3.31(1년)

시행방법 : 전자공개 수의계약(제한경쟁)

점검내용

․ 자동제어설비 프로그램, 시스템 사전정비로 고장 예방

․ 주제어장치, 통신시스템, PLC프로그램 백업, 수위계, 계전분야

대금지급 : 매월 점검결과서 및 청구서에 의거 지급

④ 유량계 비교측정 및 유지보수 용역

대    상 : 30개소(가압장, 증압장, 배수지 유량계)〈사업소시행〉

※ 구역유량계 2회/1년, 중블록유량계 1회/년〈본부시행〉

용역기간 : ‘16. 4.01~’17. 3.31(1년)

시행방법 : 전자공개 수의계약

측정주기 : 1회이상 /2년 (유량계 업무처리 지침)

⑤ 전기․기계설비 소규모 유지보수공사(연간단가)

대    상 : 사업소 관내 기전시설물(가압장, 증압장, 배수지)

공사기간 : ‘16. 4.01~’17. 3.31(1년)

계약방법 : 전자공개 수의계약

시행방법 : 전기/기계 분리하여 연간단가 시행

․ 전기분야 : 70,000천원, 기계분야 : 80,000천원

예산과목 : 기전시설물 수선교체비 포괄예산 사용

〔상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)〕

【기전시설물 연간단가 적용범위】

∙ 전기분야: 전원설비, 전원공급설비, 전력부하설비, 낙뢰,접지설비, 소방        설비, 계측․자동제어설비, 정보통신, 방송설비(CCTV, 음향 및 영상)등

∙ 기계분야: 모터펌프, 배관, 밸브류, 배수펌프 및 기전시설물 내부도색 추진

※ 모타펌프, 배관, 밸브류 등 기전설비 색상 통일 단계적 정비 지시

기전설비과 –1100(2011.3.31.) 『기전시설물 도색색상 기준』

- 설비별 색상 : 모타(노랑), 펌프(파랑), 밸브(B/F, 볼, 첵크)→회색

- 내식성 배관 : 고유의 색상, 도금한 재료의 표면(스테인레스, 동합금류)

- 펌프실 바닥 : 우레탄 도색

Ⅳ		기전설비 점검계획

점검대상

제어실	배수지	가압장	증압장	유량계	전식방지설비	계
1	8	8	27	38	11	93개소

점검구분

시설명	점 검 구 분
	일일점검	주간점검	월간점검	분기점검	정밀점검	특별점검
제 어 실	○	-	○	-	-	○
배 수 지	○	-	○	-	-	○
가 압 장	○	○	○	-	○	○
증 압 장	○	-	○	-	-	○
유 량 계	○	-	○	-	-	○
전식방지설비	-	-	-	○	-	○

❍ 일일점검 : 기전설비의 운전상태 확인을 위한 일상점검 사항

점 검 자 : 수리반, 제어실 근무자

점검방법 : 상태점검, 기능시험, 원격제어시험, 계기 정상작동 여부

❍ 주간점검 : 고·저압설비의 기능유지를 위한 점검

점검대상 : 고·저압가압장 8개소

점 검 자 : 수리반, 제어실근무자

❍ 월간점검 : 기전설비 고장예방을 위한 정기점검

점검대상 : 제어실, 배수지, 가압장, 증압장 기전설비 및 유량계설비

점 검 자 : 사무실 직원, 수리반

점검방법 : 기전설비 작동상태 및 사고예방을 위한 장비(적외선온도계,

테스터기, 절연저항계, 회로시험기 등)를 활용한 점검

❍ 비교측정 : 유량계설비 기능유지를 위한 상태점검

점 검 자 : 유량계담당, 수리반, 본부 순회 점검팀(특별 점검시)

점검방법 : 비교측정 결과 오차 발생시 기준값 ±1.5%를 초과할 경우

0% 목표로 재 측정하여 오차율을 ±0.5% 이내 기능유지

❍ 분기점검 : 전식방지설비 기능유지를 위한 상태점검

점 검 자 : 전식시설 담당, 수리반, 본부 순회 점검팀(상.하반기 1회)

점검방법 :  전위측정(기준 : 850㎷ ~ 2,500㎷)시험, 상태점검

❍ 정밀점검 : 전문 점검장비 및 인력을 기관에 의뢰한 점검

점검대상 : 고·저압가압장(8개소) 전기설비 정밀안전진단 실시

점 검 자 : 한국전기안전공사(입회자 : 전기안전관리대행, 사무실)

점검방법 : 점검의뢰기관이 보유하고 있는 전문 점검장비(적외선 열화상

측정기, 계전기시험기, 접지저항측정기 등)을 활용한 세부점검

❍ 특별점검 : 해빙기, 하절기, 동절기, 명절연휴(설날, 추석) 및 본부 순회                   합동(년4회 이상)

점검대상 : 제어실, 배수지, 가압장, 증압장, 유량계, 전식방지설비 등

점 검 자 : 사무실 직원, 수리반, 본부 순회 점검팀

점검방법 : 특별점검 계획에 의거 현장을 순찰하여 세부점검

Ⅴ		복구계획

긴급복구반 편성

			총 괄(시설관리과장)
			⟰
유관기관(한전,안전공사)		⟸	복구반장(기전팀장)		⟹	본부 시설안전부
시설복구			전기안전관리			자재수급지원
차 경 호 정 희 철 정 희 종 이 상 진 정 양 진 현장 교대근무자(5명)			안전관리대행 직원			배 용 우

※ 기전시설물 상세 복구체계는『 배수지․가압장․증압장 2016년 위기관리 매뉴얼 』에 의거 신속대응

긴급복구 대책

❍ 자체복구 : 현장 순찰 점검 시 조치가 가능한 경미한 사항은 자체로 보유

하고 있는 장비 및 예비자재를 활용하여 신속하게 원상복구

❍ 외주복구 : 자체복구가 어렵고 긴급을 요하는 사항은 분야별로 지정된

긴급복구 업체에 의뢰하여 복구

긴급복구업체 지정

❍ 자체복구가 불가능한 기전설비의 돌발사고시 신속한 복구를 위하여 물품

제작, 보수에 전문 인력 및 장비를 보유한 업체를 긴급복구업체로 지정

하여 신속한 복구체계 확립

❍ 긴급복구 지정업체 : 14개 업체〔별첨 3〕

유관기관 비상연락체계 유지

❍ 기전설비 돌발사고시 긴급복구에 필요한 유관기관의 비상연락망 확보로

유사시 신속히 연락할 수 있는 비상연락망 체계 유지

❍ 유관기관 : 한국전력공사, 한국전기안전공사, KT〔별첨 3〕

예비설비 확보

❍ 예비자재 및 장비 확보

현장에서 소요되는 자재를 분기별로 구매하여 예비품 확보로 신속한 원상

복구

긴급복구에 필요한 장비를 사전에 점검 정비를 철저히하여 상시 사용

할 수 있도록 관리

❍ 예비설비 기능 확보

수 ․ 배전반, 변압기, 인버터, 모타펌프의 주기적인 교대운전(월 1~ 2회이상)

으로 이상유무를 점검하여 예비설비 기능 확보

자동제어 이중화설비(PLC, 수위계 등)의 철저한 관리로 상시기능 유지

Ⅵ		직무교육

자체 직무교육

❍ 사무실 및 현장근무자에 대해 소양, 안전관리, 설비운영 등에 관한 사항

월 1회 이상 교육 실시 - 기전팀장

전문분야 교육수강 (인재개발원, 서울물연구원, 시설안전부 주관)

❍ 인재개발원, 데이터센타에서 시행하는 전문분야 교육 수강

❍ 상수도연구원에서 실시하는 기전설비종사자에 대한 전문분야 및 직무

분야 교육 수강

❍ 우수업체 사업장 견학 및 우수사례 벤치마킹(Bench Marking) 시행

전문기관 위탁교육 (생산부 기전설비과 주관)

❍ 한국전기기술인협회, 한국산업기술협회, LG산전 연수원 등에서 시행하는

전문분야 위탁교육

❍ 자동제어설비, 계측기기 등의 전문 생산업체에서 시행하는 전문분야 위탁

교육

붙임 :  1. 기전팀 인력현황 1부.

2. 기전시설물 세부현황 1식.

3. 긴급복구 업체 및 유관기관 현황 1부.

4. 가압장, 배수지, 증압장 기전설비 점검일지 1식.

5. 가압장, 배수지 재산현황 1부. 끝.