문서번호	시설관리과-1877
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
홍현민		정임근	01/22 최명익
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 01월 21일(목)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산, 신내, 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠,휀스,주변상황	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장, 신내1,2증압)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 본부 시설관리과 점검반 설대비 안전점검 실시 입회 - 전기실 한전 인입선로 및 VCB,ACB 열화상태 점검 - 펌프모터 베어링 마모상태 및 열화상태 점검 - 관랑내 배풍기 작동상태 점검 ※ 이상의 점검결과는 대체로 양호 ○ 대현산 1배수지 입구 배수펌프 침수 경보장치인 오뚜기볼의 고장으로 침수가 우려되어 전극봉 방식의 침수 경보장치로 교체 요함

□ 점 검 자 : 전기운영주사 홍현민. 전기공업주사보 강정복