문서번호	시설관리과-1779
결재일자	2016.1.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
오승미	김근용	이자원	01/22 이인걸
협 조
	급수운영과장		代김용호
	★주무관		김남구

2015년 하반기 급수설비

위생조치 및 실태점검 결과보고

2016. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

2015년 하반기 급수설비

위생조치 및 실태점검 결과 보고

2015년 하반기 우리사업소 관내 법적 위생조치 의무대상 급수설비에 대한 위생조치 및 실태점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련규정

○ 수도법 제33조(대형저수조 위생관리기준) 및 제36조(수도시설 관리교육)

○ 수도법 시행령 제50조(위생조치 대상 건축물) 및 제51조(옥내급수관 관리기준)

○ 수도법 시행규칙 제22조의2(위생조치 내용)

○ 서울시 조례 제40조의3(소형저수조 위생관리기준)

□ 위생조치 및 실태점검 내용

○ 저수조 위생조치

- 대  상 : 대형 저수조 1,669개동, 소형 168개동, 옥내급수관 수질검사 84개동

- 방  법

· 저수조 청소 : 대형, 소형 저수조 반기1회 이상 청소업체 의뢰 및 자체청소 실시

· 수 질 검 사 : 대형 저수조 연1회 먹는물 수질검사 기관 의뢰하여 실시

· 옥내급수관 수질검사 : 준공검사 후 5년 경과 건축물 2년주기 수도사업소 또는 먹는물 수질검사 기관 의뢰하여 실시

- 실시주체 : 건축물 소유자 또는 관리자

○ 위생실태점검

- 점검기간 :  ’15. 8 ~ 11월

- 검검대상 : 357개동(대형 211, 소형114, 음수대 미설치 저수조 급수학교 32)

- 점검방법 : 급수운영과, 시설관리과 직원이 시민평가단과 현장방문하여 점검

- 점검내용 : 수도관리자 교육이수여부, 기록물 보관여부, 방충망 설치사항 등 확인

□ 추진실적

○ 저수조 위생조치

- 대형·소형 저수조 청소 : 100% 완료 (대형 1,669개동, 소형 168개동)

- 저수조 수질검사 : 100% 완료 (1,669개동)

- 옥내급수관 정체수 수질검사 : 100% 완료(84개동)

구분	대형저수조(청소,수질검사)			소형저수조(청소)			옥내급수관 수질검사
	대상	실적	실적률 (%)	대상	실적	실적률 (%)	대상	실적	실적률 (%)
계	1,669	1,669	100	168	168	100	84	84	100
양천구	526	526	100	73	73	100	34	34	100
강서구	692	692	100	49	49	100	24	24	100
구로구	451	451	100	46	46	100	26	26	100

○ 저수조 위생실태점검

- 대형·소형 저수조 점검 : 100% 완료(325개동)

- 음수대 미설치 저수조 급수학교 : 100% 완료(32개동)

- 점검결과(지적사항) : 교육미이수 등 총 53건

구분	저수조				지적사항
	계	대형	소형	학교	계	교육미이수		방충망 미설치			점검표 미작성
						대형	학교	대형	소형	학교	대형	소형	학교
계	357	211	114	32	53	41	3	3	0	0	6	0	0
양천구	122	72	40	10	15	15	0	0	0	0	0	0	0
강서구	142	80	49	13	28	16	3	3	0	0	6	0	0
구로구	93	59	25	9	10	10	0	0	0	0	0	0	0

○ 저수조 위생조치 안내문 발송

- 대형저수조 위생조치(청소, 수질검사, 교육) 안내문 발송

- 소형저수조 위생조치(청소) 안내문 발송

- 옥내급수관 상태검사 안내문 발송

- 겨울방학 직전·후 저수조 청소 안내문 발송

- 위생조치 미시행 건축물 독촉 안내문 발송

□ 잘한점

○ 하반기 위생조치 의무사항 100% 목표 달성

→ 미시행자에 대한 지속적인 유선 및 안내문 발송으로 목표 달성

○ 염소부족 저수조에 대한 유지관리 안내

→ 잔류염소 기준치 이하(0.1㎎/ℓ) 저수조의 유지관리 안내문 발송

□ 문제점 및 개선대책

○ 관리실 없는 건축물의 관리자 교육 이수율 저조

→ 건축물 관리자 교육 미이수자에 대해 교육일정 및 위반시 불이익 적극적 안내

□ 행정사항

○ 건축물 관리자 미이수 건축물에 교육 일정 등 안내

○ 2015년 하반기 통계자료 및 실태점검 결과 본부 보고

○ 2016년 급수설비 위생관리 계획수립 및 안내

○ 조례개정으로 인한 소형 저수조 미실시 시 조치사항(정수처분→과태료) 변경 안내

붙임 : 1. 2015년 하반기 급수설비 위생관리 통계 1부.

2. 2015년 하반기 위생실태점검 결과 1부.

3. 2015년 급수설비 수질검사 추진현황 1부.

4. 관련규정 1부.  끝.