문서번호	정수시설과-216
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
허도영		임두선	01/22 이달영
협 조
	주무관			이무규
	주무관			함승훈
	주무관			노성제
	주무관			전고운

2016년 전기안전관리 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 01월

구의아리수정수센터

정수시설과

구의아리수정수센터 전기안전관리 추진계획

구의아리수정수센터 정수장 전기설비 안전관리계획서를 작성  운용함으로서 전기설비에 대한 체계적 관리로 안전성 증대 및

안정적 수돗물 생산에 기여 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 전기사업법 68조(전기설비의 유지)와 73조(전기안전관리자 선임)에

의한 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

제1,2항

□ 전기안전관리규정 운영방침시달(기전58440-397호)

Ⅱ		전기안전관리자(원) 선임현황

□ 전기안전관리자 : 전기7급 허도영

□ 전기안전관리원 : 전기6급 차재구, 전기6급 함승훈

Ⅲ		전기안전 계획서 내용

□ 전기설비 현황 및 주변전설비 복전순서

❍ 송수실 및 기타 전기설비현황 : 별첨

❍ 특고압, 고압, 저압기동반 종합계전기 Setting값 : 별첨

❍ 주변전설비 정전시 복전순서 : 별첨

□ 전기설비 안전관리업무의 유지 및 운용 계획

❍ 전기설비일일점검계획

요일별	점 검 개 소
매주 월요일	송수실 변압기, 특고반, 고압반, 고압기동반, 저압반, MCC반, 정류기반, 무정전전원장치반, 주간 열화상 측정점검.
화,수,목,금요일	본관,송수실,오존처리동,여과지동,약품투입동,배출수동,탈수기동 고압수전반, 저압반, MCC반,무정전전원장치반, 외관상 일상점검.

❍ 전기설비 월간․분기․연간점검 및 측정계획

월별	업 무 내 용	측정종목	비고
1	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검, 고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검.	열화상 온도측정 주 변압기교체운전
2	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검, 고압 PT,CT 열화상 점검, 변압기 1,2차 연결부 열화상점검	열화상 온도측정
3	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검, 고압 PT,CT 열화상 점검, 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검	열화상 온도측정
4	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검, 고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검,특고압 시설물 해빙기 특별 안전점검 및 고압 모터 절연저항측정 작업.	열화상 온도측정
5	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검,전기 안전교육 자료 준비.	열화상 온도측정
6	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검,전기 안전교육실시 및 결과보고,우기대비 특고압 시설물 안전점검.	열화상 온도측정
7	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검.	열화상 온도측정
8	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검, 고압모터 절연저항측정 자료준비 ,전기 안전교육 자료준비.	열화상 온도측정
9	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검,고압모터 절연저항측정 및 결과보고,전기 안전교육실시 및 결과보고.	열화상 온도측정
10	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검, 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검, 고압 및 저압 시설물 접지저항 측정,결과보고,동절기대비 특고압 시설물 안전점검.	열화상 온도측정 절연저항 및 접지 저항측정 주 변압기 교체운전

월별	업 무 내 용	측정종목	비고
11	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검	열화상 온도측정
12	비상 발전기 시운전 및 점검,특고압반 차단기 접촉부 열화상 점검, 고압직렬리액터 및 콘덴서 열화상 점검,고압 PT,CT 열화상 점검 변압기 1,2차 연결부 열화상 점검	열화상 온도측정

□ 관계직원 안전관리 교육 계획

❍ 교육목적 : 전기설비 종사자에 대한 이론과 실습교육을 통하여 전기설비기술을 습득케하여, 순간정전 및 사고시 안전하게 전기복구및 응급조치로 안정적인 수돗물 생산에 기여 하고자함.

❍ 관련근거

- 전기사업법 시행규칙 제44조 1항

- 구의 전기안전관리규정 7조 2항

❍ 교육개요

- 기    간 : 2016. 01월 ~ 12월까지

- 방    법 : 현장실습교육 및 이론교육

연 4회, 분기별 제어실 근무자 4개직 4일 이론 및 실습교육

❍ 장    소 : 송수실, 제어실

❍ 교육대상 : 정수생산 관리팀 4개 교대직,일근직,전기설비와 연관이 있는 직원

❍  강    사 : 전기안전관리자 및 전기담당

❍ 교육내용

분기	교 육 내 용 제 목	교육방법	비고
1	정수장 전기설비 순간정전시 대처방법	집합
2	수,배전설비 기기 종류별 동작설명	집합
3	정수장 전기설비 순간정전시 대처방법	집합
4	Gipam 2200 종합계전기 사용설명서	집합
* 특별한 사항이 있을시 교육내용이 변경될 수 있음

❍ 기관학습 시간 : 집합교육 : 2시간

□ 전기설비 점검․측정․검사 항목(Check List)

❍ 일일 점검일지 : 매일보고

❍ 발전기 점검일지 : 월 1회보고

❍ 주간 점검일지 : 주 1회보고

❍ 월간 점검일지 : 월 1회보고

❍ 분기별, 반기, 연간 점검일지 : 열화상 온도측정

절연저항측정(년1회), 접지저항측정(년1회)

❍ 스마트 관리 시스템을 이용한 일상점검, 측정 보고업무.

- 매일 측정 보고

□ 전기설비 사고 및 재해대책

❍ 정수장 위기관리 매뉴얼

❍ 전기설비 안전관리 조직체계 및 비상연락망

Ⅲ		기대효과

□ 전기안전관리 규정 및 전기설비 안전관리 계획서에 의해 전기안전  관리자 책임아래 체계적이고 규칙적인 안전관리업무를 수행함으로써

□ 상수도 생산의 기본이 되는 전기설비의 공급중단, 성능저하 등을 사전예방관리함은 물론 전력시설의 안정화를 도모함.

첨부 : 1. 구의아리수정수센터 전기안전관리 규정 1부.

2. 수전선로 및 전력기기현황 1부.

3. 주변전실 전기설비 복전순서 1부.

4. 주변전실 특고압 보호계전기 셋팅 1부.  끝.