문서번호	여의도공원관리사무소-295
결재일자	2016.1.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
		주무관	여의도공원관리사무소장
박현주		송규환	01/25 박원근
협조

- 휴게음식점(카페테리아나루) -

건물 누수사고 발생 보고

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

- 휴게음식점(카페테리아나루) -

건물 누수사고 발생 보고

선유도공원 내 휴게음식점(카페테리아나루) 건물 천장에서 물이 쏟아지는 누수사고가 발생하여 현장점검하고 그 결과를 보고 드림

사고발생 개요

○ 일    시 : 2016. 1. 22(금). 11:00경(발견시간)

○ 장    소 : 선유도공원 내 휴게음식점(카페테리아나루)

○  내    용

- 공원 순찰 중 휴게음식점 외벽에 결빙현상 등 이상징후 발견

- 위탁운영자 긴급소집 후 확인 결과 건물 1층 천장에서 물이 쏟아지는  누수사고 발생

○  원    인 : 천장에 매설된 수도관 연결부위 이탈(노후로 추정)

피해내용 및 조치현황

피 해 내 용	조 치 현 황
○ 건물1층 카페공간 천정 누수 - 천장 매설 수도관 파손 - 천장재 일부 파손(석고보드 5㎡)	○ 전기, 기계담당 현장 점검 및 전기 공급 일부 차단(안전사고 예방)
○ 건물 내 수해 피해 - 건물 외벽 결빙 - 진열 상품 훼손(식품 및 놀이기구 등) - 침수 피해 및 결빙(1층 및 지하층)	○ 청소 및 주변 정리 - 운영자 2, 공원자체인력 3
○ 카드단말기 등 통신장비 고장	○ A/S 의뢰(운영자)
○ 기타 기계·전기시설 등	○ 기계·전기시설 응급조치 및 일부 사용 중지

현장사진

카페테리아 1층 천정 전경	카페테리아 1층 천정 근경
카페테리아 1층 누수 피해	카페테리아 1층 천정 내부

수도 연결부위 분리

예상복구비용 : 4,000천원

○ 수도관 연결 교체 수리 등 : 300천원

○ 건물천정 판넬, 바닥 보수 : 1,500천원

○ 전기·통신시설 수리 : 1,500천원

○ 음식점 내 카드단말기 등 집기류 수리 : 700천원

보고자 의견

○ 안전사고예방을 위해 수도 및 전기시설 일부 사용 중지

○ 수도관 복구, 주변정리 지원 등을 실시하고 나머지 피해시설은 위탁운영자 자력으로 복구할 수 있도록 조치하고자 함.  끝.