문서번호	시설관리과-2275
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		이상연	01/25 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			代이동열

만리가압장 근무일지(01.22)

2016. 01

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2016년 01월 22일 금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	나 종 길	C 조
	18:00～24:00	민 성 준	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조) 01/22 금요일 ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(00:20) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,54A)운전.유량:1058[㎥/h](05:00) (인입/토출압력:2.1/8.8[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.0/3.0[m]) ○.만리 모타펌프 1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:30) ○.만리 모타펌프 4호(125hp,21A)운전. 유량:878[㎥/h](07:30) (인입/토출압력:2.1/4.5[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.4/3.3[m]) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 나종길(C조) ○.동파방지 점검 및 모터펌프 운전상태 점검(09:10) ○.능안5호(400hp)운휴(절전).수위 1/2지:4.6/4.6[m](10:00~12:30) 만리4호(125hp)운휴(절전).수위 1/4지:4.5/3.5[m](10:00~12:00) ○.만리 1호(125hp,16A)운전. 수위 1/4지:4.0/2.9[m](12:00) ○.능안 5호(400hp,54A)운전. 수위 1/2지:3.3/3.3[m](12:30) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.2/4.2[m](17:00~21:00) 만리1호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.3/3.1[m](17:00~21:00) 야간근무(18:00~24:00) 민성준(B조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(18:00) ○.능안 5호(400hp,55A)운전. 수위 1/2지:2.0/2.0[m](21:00) ○.만리 1호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.3/2.1[m](21:00) ○.만리 1호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.4/2.1[m](22:00~23:30) ○.능안 5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:2.3/2.3[m](22:00~23:30) ○.만리 1호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.1/1.8[m](23:30) ○.능안 5호(400hp,54A)운전. 수위 1/2지:1.6/1.7[m](23:30)

만리가압장 운전현황(01월22일 금요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)	-	06:30	12:00	17:00	21:00	22:00	23:30		12:45	1,081	1,343	11,736
	2(125)
	4(125)	07:30	10:00							02:26	262
능안	5(400)	05:00	10:00	12:30	17:00	21:00	22:00	23:30		10:50	3,146	3,900	13,356
	6(200)	-	05:00							04:53	754
	7(200)