함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	재건설 배출수지 용량 재검토 요청(긴급)

1. 우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리공사와 관련입니다.

2. 제2정수장 여과지 및 활성탄 흡착지 준공 후 배출수지로 유입되는 물량이 증가할 경우, 현재 운영중인 배출수지 용량으로는 정수장 운영에 차질이 예상되어

3. 우리정수센터 의견(문제점)을 제출하오니, 시운전일정(‘14.6.16부터) 이전에 해결될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 문제점

1) 설계된 배출수지 1지의 용량(1,040m3)이 여과지 1회 세척배출수량(1,354m3)

보다 적어 상수도시설기준에 맞지 않음.

2) 배출수지 전체 용량이 적어 2지(여과지 1지 + 활성탄흡착지 1지) 동시 세척 불가

3) 제2여과지 및 활성탄 흡착지 준공시 일일 역세척 물량(약 15회) 처리 불가

4) 배출수지 유입물량 최대치 및 상시 유입수(샘플링수) 미반영

나. 추진경위

1) 2013. 5. 10 : 제2정수장 준공시 배출수지 용량 재검토 요청

2) 2013. 6. 28. : 각 농축조를 활용한 배출수지 운영방안 검토요청

3) 2013. 7. 12 : 사각농축조 활용 배출수지 운영방안 검토결과 회신

4) 2013. 9. 4  : 8월 본부 공정보고회의

5) 2013. 10. 28 : 10월 본부 공정보고회의

첨부 : 1) 배출수지 용량 검토 의견  1부.

2) 수도정비기본계획용역 구의정수장 시설개량계획(안) 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	정미선		주무관	정희중		운영과장	이태일		구의아리수정수센터소장	01/22 오세영
협조자	주무관	김달회		보수과장	박심근
시행	운영과-306	(		)	접수		(		)
우	143-202	서울 광진구 광나루로 571(구의2동 164-2)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5443	/전송	02-3146-5409	/	jms9331@seoul.go.kr	/	대시민공개