문서번호	정수과-404
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	01/25 이태일
협조	주무관		정미선
	주무관		김성재

2016년 1월 여과지 여재층 두께조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 1월 여과지 여재층 두께 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 두께 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2016. 1. 22.

대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

조 사 자 : 수질연구실 직원.

측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 3개 지점(제1정수장 여과지는 좌․우 각 3개 지점)

< 제1정수장 여과지(좌) 및 제2정수장 여과지(우) 평면구조개략도 >

조사 결과 및 결론

결 과 :

구 분	기준	년월	최대	최소	평균
제1정수장	75±5	‘15.12.	79.1	72.5	74.8
		‘16.01.	78.2	71.6	74.0
제2정수장	120±8	‘15.12.	129.0	120.4	124.2
		‘16.01.	128.8	120.1	124.2

※ 여과지별 세부 높이는 붙임 참조

결 론

【제1정수장】

- 전월 대비 유실량 증가

․ 수온저하로 역세척시 여재 재침강 속도 저하 및 여재 팽창 증가로 유실가능성 높음.

- 육안확인 결과, 여층 패임현상 발생으로 여재층 평탄화 작업 및 표면세척기 수압 조정 필요

- 일부 여과지는 보사가 필요하나, 전체 여과지에 대해 여재층 평탄화 작업 실시 후 재조사 결과에 따라 보사물량 검토

․ 여층두께 : 10호(좌면) – 70.2cm, 12호(좌면) - 69.8cm

【제2정수장】

- 여재층 두께 전월과 유사하고 여층 균일성 유지

따로붙임 : 여재층 두께 조사 결과(1월) 1부. 끝.